GLOBAL DATA CENTER RESEARCH

全球数据中心行业深度研究

Q&A总报告｜Q1—Q35

Market · Supply · Demand · Power · Siting · Equipment · Cooling · Scenarios

报告范围 汇总八批研究成果，共35个问题；保留原有问题分解、核心答案、详细支撑、推导链条与来源。各批封面、阶段性结语及下一批范围已移除。

统一阅读口径

明确区分规划、签约、在建、通电、投运和有效利用等项目状态。

不同机构的MW/GW、TWh、芯片数量、资本开支和合同金额不直接混加。

公司公告与第三方研究分别标注；推算数字保留假设与边界。

每题延续“通俗问题—主要研究—研究方向—核心答案—详细支撑—来源”的统一结构。

内部研究资料｜整合版 v1.0｜2026年8月2日

# 总目录

按问题编号顺序阅读；各题均从新页开始。

## 第一部分｜全球市场总体规模

Q1  全球数据中心市场到底有多大？

Q2  已经运营、正在建设和规划中的容量分别意味着什么？

Q3  全球核心数据中心市场在哪里？为什么是这些地方？

## 第二部分｜供给侧

Q4  Microsoft、Amazon、Google、Meta为什么要自己建数据中心？

Q5  大厂为什么自己能建，仍然还要大量租赁？

Q6  专业数据中心开发商和运营商到底分别做什么？

Q7  Neocloud是什么？它如何连接GPU、资本和AI客户？

## 第三部分｜需求侧

Q8  OpenAI、Anthropic的算力到底从哪里来？

Q9  AI训练、AI推理、传统云和企业托管分别有多大？

Q10  Hyperscaler的数据中心有多少自用、多少对外出租？

Q11  空置率、预租率和租金说明全球供给有多紧？

## 第四部分｜电力与并网

Q12  数据中心的电到底从哪里来？

Q13  并网、燃机和变压器为什么卡住数据中心交付？

Q14  数据中心会不会推高居民电价，成本应该由谁承担？

Q15  为什么time-to-power已经成为第一选址因子？

## 第五部分｜土地、选址与政策

Q16  传统数据中心与AI数据中心为什么选址逻辑不同？

Q17  美国税收优惠竞争为什么开始遭遇立法反弹？

Q18  新加坡、柔佛与欧洲限制如何重塑亚洲和欧洲布局？

Q19  中东国家级项目与中国“东数西算”分别靠什么推进？

Q20  1GW AI园区大约需要多少土地、资本和水？

## 第六部分｜产品与设备链

Q21  NVIDIA GB200/GB300到Vera Rubin，产品到底如何演进？

Q22  AMD、TPU、Trainium和自研芯片能否真正分流NVIDIA需求？

Q23  AI机柜为什么从5—10kW跃升到130kW以上？

Q24  变压器、发电机、UPS和开关柜谁在供货，真正瓶颈在哪里？

Q25  800VDC、InfiniBand、Ethernet和光互连将如何改变机房？

## 第七部分｜散热与水系统

Q26  风冷、后门换热与冷板液冷应该怎样选择？

Q27  浸没式液冷会成为AI数据中心主流吗？

Q28  CDU、冷板、管路和设施水路如何组成完整系统？

Q29  散热产业链中哪些公司真正供货，谁掌握关键环节？

Q30  不同气候下PUE、WUE、成本与用水应该怎样权衡？

## 第八部分｜最终瓶颈与2030情景

Q31  GPU、电、地、设备、散热、施工和融资，谁先成为瓶颈？

Q32  美国、欧洲、亚洲、中东和中国的瓶颈为什么不同？

Q33  超大资本开支与长期算力合同会产生哪些融资风险？

Q34  2026—2030基准、乐观与压力情景分别是什么？

Q35  应用哪些指标持续判断行业是短缺、过热还是转向？

# Q1：全球数据中心市场到底有多大？

通俗问题

全球到底有多少数据中心？这个行业现在有多大，未来五年还会不会高速增长？

主要研究（专业）

全球数据中心IT负载容量、区域分布、增长速度与AI新增需求贡献。研究对象不是“机房数量”，而是可以承载服务器的IT电力容量；建设成本、能源消耗和资本开支分别作为辅助指标。

研究方向

确定2025年全球IT负载容量基准与2030年预测，并拆分美洲、亚太和EMEA。

区分容量、用电量、建设成本和工作负载需求，避免把不同统计对象拼成一个数字。

判断增长究竟来自传统云迁移、AI训练还是AI推理，并说明预测的不确定性。

核心答案

一句话结论 全球数据中心已经是约103GW的IT容量市场，JLL预计2030年达到约200GW，即2025—2030年净增97GW、五年接近翻倍；但这不是“200GW都已经建成”，而是包含未来交付预测。AI与超大规模云是增长主因，真正制约增量落地的是电力、并网、设备交付和审批。

详细支撑

## 1. 先把“市场有多大”的四种口径分开

第一种是IT负载容量，单位MW/GW，表示服务器及IT设备可使用的电力规模，是本报告的主口径。JLL 2026年展望直接给出：全球数据中心容量预计由2025年的约103GW增至2030年的约200GW，新增约97GW，对应约14%的年复合增长率。这个数字最适合回答“行业的物理供给有多大”。

第二种是电力消费量，单位TWh，表示一年实际使用了多少电。IEA在2026年更新中预计，全球数据中心用电由2025年的约485TWh升至2030年的约950TWh，接近翻倍；AI专用数据中心的用电同期约增至三倍。TWh不能直接除以某个固定小时数就当作IT容量，因为实际负载率、PUE、备用系统和设施用电各不相同。

第三种是建设投资。JLL预计2026—2030年约100GW新增容量需要约1.2万亿美元房地产资产投入，租户侧服务器、网络及其他IT设备还可能再投入1万亿—2万亿美元。JLL同时给出2026年shell & core平均建设成本约1,130万美元/MW。这里的shell & core不等于完整AI集群总成本；GPU、网络、存储和租户装修通常另计。

第四种是工作负载需求模型。例如此前底稿引用的McKinsey模型将2025年需求拆为AI训练23.1GW、AI推理20.9GW、非AI云与企业38.3GW，合计82.3GW；2030年分别约62.2GW、93.3GW和63.5GW，合计约219GW。它描述的是工作负载需求模型，不是已经运营的全球数据中心库存，不能拿82.3GW与JLL的103GW直接相减得出“过剩21GW”。

| 指标 | 2025/基准 | 2030 | 含义与限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全球IT容量（JLL） | 约103GW | 约200GW | 供给容量预测；2025—2030新增97GW |
| 全球用电（IEA） | 约485TWh | 约950TWh | 年度电量，不等于IT负载容量 |
| AI训练需求模型 | 23.1GW | 62.2GW | 集中式训练负载；模型值 |
| AI推理需求模型 | 20.9GW | 93.3GW | 增长更快，更多靠近用户和数据 |
| 非AI云+企业需求 | 38.3GW | 63.5GW | 传统云与企业托管仍是稳定底盘 |

## 2. 区域增长不是平均发生

JLL估计美洲目前约占全球容量的50%，其中美国约占美洲容量的90%。美洲到2030年的供给年复合增长率预计约17%，高于全球平均值，因此美国仍将是AI训练、云基础设施和大租户最集中的区域。按103GW的全球基准粗略理解，美洲当前量级约在50GW上下，但这只是基于JLL占比的量级推算，不应伪装成精确库存。

亚太容量预计由约32GW增至2030年的57GW，约12%的年复合增长率。增长并不只来自新加坡、东京等成熟节点，也来自柔佛、印度及东南亚新兴市场。JLL指出亚太托管容量增长可达约19%，而企业自有机房容量可能下降，反映出企业继续从本地机房迁移到云与专业托管设施。

欧洲和中东、非洲的总量仍低于美洲，但供给约束更强。欧洲成熟市场面临并网、土地、能效和审批限制；中东拥有资本与能源优势，却有大量项目仍停留在国家级规划或园区远期容量阶段。因此，区域比较必须同时写“运营容量”和“项目状态”，不能只比较新闻标题中的GW。

## 3. 为什么200GW目标既合理又不等于必然交付

需求端的合理性来自三层叠加：传统云仍在增长；企业AI把更多工作负载迁入云和托管设施；AI训练与推理需要更高功率密度。IEA预计加速服务器用电增长显著快于传统服务器，并贡献接近一半的全球数据中心用电净增量。

供给端的风险则来自交付链条。一个5GW园区从宣布到实际形成5GW IT负载，需要逐期取得土地、输电与发电资源、变压器和开关设备、资本、客户合同、GPU和液冷能力。任何一环延迟都会让“规划容量”停留在PPT上。因此，200GW应理解为在当前需求和投资条件下的行业预测，而不是已经锁定的可用容量。

本题的最终判断是：行业不是简单从103GW机械增长到200GW，而是在需求确定性较高、供给交付弹性较低的条件下扩张。未来两三年最值得追踪的先行指标不是“宣布了多少GW”，而是获得了多少可交付电力、多少容量已经开工、多少在建容量已预租、预计何时真正通电。

推导链条

需求—供给逻辑 AI模型与用户调用增长 → GPU/ASIC数量和利用率上升 → 单机柜功率密度提高 → 新增IT负载需求增加 → 大规模园区和托管容量扩张；与此同时，并网排队、设备交期、土地审批和资本约束 → 规划容量无法等比例转化为运营容量 → 已通电容量和time-to-power获得溢价。

来源

• JLL｜2026 Global Data Center Market Outlook：103GW增至200GW、新增97GW、区域增长与投资口径
https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook

• JLL｜Global data center sector to nearly double to 200GW：JLL新闻稿对103GW与200GW的直接表述
https://www.jll.com/en-us/newsroom/global-data-center-sector-to-nearly-double-to-200gw-amid-ai-infrastructure-boom

• IEA｜Key Questions on Energy and AI：Executive summary：2025年485TWh、2030年950TWh及AI专用设施增长
https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

• IEA｜Energy demand from AI：设备类型、区域用电与增长贡献
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai

# Q2：已经运营、正在建设和规划中的容量分别意味着什么？

通俗问题

新闻里经常出现1GW、5GW甚至10GW项目。哪些已经是真的供给，哪些只是远期目标？

主要研究（专业）

全球数据中心供应状态拆分、项目真实性评级和可交付容量分析。

研究方向

建立统一项目状态：运营、调试/即将上线、在建、已获批/已锁电、早期规划、电力申请。

对每个项目核查土地、电力、施工、客户合同、融资、设备和实际上线时间。

识别同一容量在园区公告、云合同、GPU采购和开发商管道中被重复计算的风险。

核心答案

一句话结论 真正能够进入当期供给的只有已经通电、完成调试并可承载服务器的IT负载；“在建”仍受设备和并网影响，“规划”只代表可能性，“电力申请”甚至可能包含重复或投机性排队。项目越接近商业运营，容量可信度越高。

详细支撑

## 1. 六级状态比“已建/未建”更准确

运营容量是最硬的口径：设施已通电，服务器可以运行，并且通常已开始向自用业务或租户提供服务。调试/即将上线容量已经完成主体施工，但仍可能卡在电力切换、设备验收和客户部署。两者都比单纯“竣工面积”更有意义，因为空壳机房没有稳定电力、网络和冷却时不能形成IT供给。

在建容量意味着现场已施工或关键设备已下单，但交付日期仍可能变化。已获批或已锁电项目的可信度高于普通规划，因为它至少跨过审批或供电门槛；不过“签署PPA”不一定等于获得本地输配电能力。早期规划通常只有土地、园区概念或远期end-state容量。电力申请队列最弱，它可以反映需求热度，却不能当作未来落地容量。

| 状态 | 可否计入当前供给 | 核心证据 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营 | 可以 | 通电、服务器运行、商业服务 | 口径可能含设施电力而非IT负载 |
| 调试/上线 | 谨慎计入近期 | 主体完工、供电与设备验收 | 上线日期延迟 |
| 在建 | 不计入当前 | 施工、设备订单、明确交付期 | 并网、设备和成本超支 |
| 已获批/锁电 | 不计入当前 | 许可、供电协议、客户预租 | 电网工程和融资条件 |
| 规划 | 不计入 | 土地或公司公告 | 取消、缩容、分期极慢 |
| 电力申请 | 绝不计入 | 并网队列或负荷申请 | 重复申请、投机排队 |

## 2. 用Stargate相关园区说明“规划GW”怎样拆开

此前九轮核验后的项目表显示，德州Abilene园区的远期规划约1.2GW，而截至核验时约421MW处于运营口径，其余仍在扩建。正确写法应是“约421MW已运营，园区远期规划约1.2GW”，而不是“Abilene已经有1.2GW”。这一个措辞差异，会使当前供给被高估接近三倍。

同样，Vantage在德州Frontier项目的官方远期规划约1.4GW；STACK在新墨西哥州Doña Ana项目规划约2.2GW；SB Energy在Milam County规划约1.2GW；Vantage在威斯康星州Port Washington规划约1.3GW；Related Digital在密歇根Saline Township规划约1.4GW。上述数字用于描述园区终局潜力或公告规模，不能直接加总后写成“已经新增7.5GW供给”。

Stargate UAE更需要谨慎：公开叙事中可同时出现约1GW子项目和5GW园区总规划。如果研究者把子项目、园区总规模和参与公司的其他项目全部相加，同一容量会被重复统计。正确方法是以物理地点为主键，分别记录园区总规划、已开工分期、已通电分期和客户分配。

## 3. 五项硬证据决定项目可信度

第一是土地：是否完成购买或长期控制，地块能否满足变电站、备用电源、冷却和扩建需求。第二是电力：是否有明确的接入容量、交付年份和电网工程，而不仅是意向PPA。第三是施工：是否有总包、开工许可、现场进度和关键设备订单。第四是客户：是否存在可识别的预租、云服务承诺或长期算力合同。第五是资本：开发商和项目公司是否已完成足以覆盖当前分期的融资，而不是只公布远期投资目标。

在AI园区中还应加第六项——设备与系统集成。GPU已经采购并不意味着园区能按时上线；高压变压器、开关柜、UPS、冷却塔或干冷器、CDU、光模块和网络架构任何一个环节都可能成为关键路径。因此，项目状态要按“最慢的关键环节”判断，而不是按最乐观的公司宣传判断。

## 4. 建议采用可复核的项目数据库

每条项目记录至少包含：物理地点、业主/基金、开发商、运营商、最终客户、运营MW、在建MW、规划MW、供电来源、预计上线日期、最后核验日期和原始网址。容量字段必须分列，不能只保留一个“总容量”。同一项目若有多个分期，应分别建行，再以园区ID汇总。

本题的结论不是“规划数据都不可信”，而是不同状态回答不同问题。运营容量回答当期供给；在建容量回答未来一至三年的潜在交付；规划容量回答长期竞争格局；电力申请回答电网压力。只有把问题与状态匹配，数据才有意义。

推导链条

项目真实性链条 项目宣布 → 土地控制 → 许可与电力确认 → 融资/客户合同 → 开工 → 机电设备安装 → 通电调试 → 服务器部署 → 商业运营。每前进一步，容量可信度提高；在任何节点停滞，都不能把远期GW写成当前供给。

来源

• OpenAI｜Stargate advances with 4.5 GW partnership with Oracle：Stargate扩建及合作框架的一手说明
https://openai.com/index/stargate-advances-with-partnership-with-oracle/

• Vantage Data Centers｜North America campuses：园区地点、开发规模和分期信息
https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/

• STACK Infrastructure｜Locations：园区和开发管道的一手页面
https://www.stackinfra.com/locations/

• Cushman & Wakefield｜2026 Global Data Center Market Comparison：管道、预租和执行风险的市场方法
https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/global-data-center-market-comparison

• 本项目｜源头核验与修改台账v9及v1.9信源追溯版：项目状态、容量口径和重复计算风险的九轮核验底稿
内部资料，2026-07-22至2026-07-23

# Q3：全球核心数据中心市场在哪里？为什么是这些地方？

通俗问题

为什么北弗吉尼亚、新加坡和法兰克福长期是核心市场，而现在德州、柔佛、中东等地又快速兴起？

主要研究（专业）

全球数据中心区域格局、成熟市场与新兴市场的竞争力，以及传统云/托管和AI训练/推理的选址差异。

研究方向

美国：北弗吉尼亚、达拉斯、亚特兰大、凤凰城及德州新兴超大园区。

欧洲：FLAP-D成熟集群及西班牙、北欧等电力相对充足的替代市场。

亚太：东京、新加坡、柔佛、孟买及东南亚扩张。

中东：沙特、阿联酋的国家级AI与云基础设施项目。

核心答案

一句话结论 传统云和托管市场围绕客户、网络互联、合规和生态形成；AI训练园区则把可在目标时间交付的数百MW至GW级电力放在首位。北弗吉尼亚、FLAP-D、新加坡和东京仍是需求与互联中心，但新增大规模训练容量正向德州、柔佛、北欧、西班牙和中东等电力与土地更有扩展性的地区迁移。

详细支撑

## 1. 美国仍是全球中心，但内部重心正在变化

北弗吉尼亚是全球最成熟的数据中心集群之一。此前信源追溯版记录的2026年一季度口径为约4,039.6MW库存、空置率约0.3%。低空置率说明需求极强，也说明新增客户很难迅速获得大块容量。它的优势来自AWS等云生态、密集光纤互联、企业与政府客户以及长期形成的运营商集群；劣势则是输电、变电站和社区审批压力。

北美八大一级市场在2025年下半年的统一口径约有9,432MW存量、5,994MW在建、空置率约1.4%。在建量相当大，但不能理解为短期全部交付，因为多个市场的在建容量已经被预租，且电力和设备可能延迟。凤凰城此前核验的H2 2025库存约807.3MW、可用容量仅10.5MW，半年吸纳约256MW，同样显示供给紧张。

德州的重要性上升不是因为网络突然超过弗吉尼亚，而是因为土地、独立电网、天然气资源、可再生能源、州级招商和大型负荷接入空间共同构成了AI训练园区的条件。Cushman & Wakefield 2026年市场比较甚至把Texas描述为正在成为“下一个Virginia”。但ERCOT负荷申请队列巨大，申请量不能等同于实际项目，德州也存在电网峰值、气候和输电建设风险。

## 2. 欧洲成熟市场受限，新市场承接外溢

FLAP-D即法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林，长期依靠金融、企业客户、海缆与互联生态形成优势。此前底稿记录2025年末FLAP-D空置率约6.3%，开发管道约83%已预租；法兰克福2026年一季度库存约1,222.5MW、空置率约5%。这些数据说明欧洲核心市场仍有需求，但交付受到电力、土地和政策约束。

Cushman & Wakefield 2026年更新显示，2025年末EMEA运营容量超过11.4GW，同比增长约19%；开发管道接近15GW，但实际在建容量约2.5GW并趋于平台。这正是“规划增长快、交付增长慢”的区域样本。马德里等市场依靠海缆、可再生电力和土地承接部分扩张，北欧则吸引对低延迟不敏感的训练负载。

## 3. 亚太呈现“成熟枢纽+外溢承接地”

新加坡拥有区域总部、金融客户、海缆和稳定监管，是亚太最重要的互联节点之一。此前核验的2026年一季度口径显示空置率约2%、平均租金约403美元/kW/月，反映出供给稀缺。新加坡通过配额和绿色门槛控制新增项目，需求因此向马来西亚柔佛外溢；柔佛已形成约897MW运营规模，但其公开空置率和租金缺乏与新加坡完全同口径的数据，不能简单比较。

东京拥有超过1GW库存，2026年一季度空置率约6%，既服务日本国内企业、云和内容需求，也承接AI推理与训练。孟买及印度市场受数字化、云迁移和数据本地化推动；此前底稿记录印度运营容量约1.6GW，且高度集中于孟买等核心城市。JLL预计整个亚太容量从约32GW增至2030年的57GW，说明区域增长并非个别城市现象。

## 4. 中东优势在能源与资本，弱点在项目成熟度

沙特和阿联酋把数据中心、云和AI基础设施纳入国家产业战略。此前信源追溯版记录沙特2025年运营容量约440MW，而阿布扎比5GW园区属于规划口径；Stargate UAE的5GW总园区与约1GW子项目必须分开。中东具备资本、土地和能源优势，但本地客户规模、人才、供应链、跨境数据规则和项目执行仍决定远期规划能否转化为运营MW。

因此，中东不能只以宣布GW排名，也不能因当前运营规模小就忽视。它更像一个由国家资本和能源条件推动的快速增量市场，其关键验证指标是实际开工分期、供电结构、客户承诺和互联能力。

| 市场/区域 | 已知运营或库存口径 | 供需信号 | 主要逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北弗吉尼亚 | 4,039.6MW（2026Q1） | 空置率0.3% | 云生态强；电力和审批受限 |
| 北美八大一级市场 | 9,432MW（H2 2025） | 在建5,994MW；空置率1.4% | 全球最大集群；在建量高但预租强 |
| 凤凰城 | 807.3MW（H2 2025） | 可用10.5MW | 土地较足；水、电和高温约束 |
| FLAP-D | 成熟多城集群 | 空置率6.3%；管道83%预租 | 互联与客户强；政策和电力限制 |
| 新加坡 | 成熟枢纽 | 空置率2%；约$403/kW/月 | 海缆、金融和合规；配额制 |
| 柔佛 | 约897MW运营 | 承接新加坡外溢 | 土地和电力；需警惕水电压力 |
| 东京 | 超过1GW库存 | 空置率约6% | 日本需求与云节点 |
| 沙特 | 约440MW运营（2025） | 国家级扩张 | 能源与资本；项目成熟度分化 |

## 5. 训练、推理和传统托管正在形成三套区位逻辑

传统企业托管最看重与客户的距离、网络互联、可用区冗余和合规，因此不会完全离开大城市。AI推理需要访问用户、数据和企业系统，部分负载仍会靠近都会区和区域云节点。AI训练对终端网络时延相对不敏感，却要求巨量连续电力、低单位电价、大片土地和高带宽后端网络，因此最容易迁往偏远能源区。

这意味着未来不是“旧核心市场被新市场替代”，而是功能分工加深：成熟都市集群继续承载互联、企业云、推理和高价值托管；能源型大园区承载训练和部分批量推理；二者通过骨干网络与云平台连接。判断一个市场是否有竞争力，必须先问它服务的负载类型。

推导链条

区域迁移逻辑 传统云/托管需求 → 客户、网络、合规形成成熟集群；AI训练功率快速上升 → 都市电网和土地无法快速扩张 → time-to-power成为第一选址因子 → 德州、柔佛、北欧、西班牙和中东等承接新增园区；AI推理增长 → 部分算力重新靠近人口、数据和企业节点 → 全球形成“能源型训练中心+都市型推理/互联中心”的双层结构。

来源

• JLL｜2026 Global Data Center Market Outlook：全球区域占比、亚太32GW至57GW及美洲增长
https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook

• Cushman & Wakefield｜2026 Global Data Center Market Comparison：107个市场、供电与执行因素、Texas趋势
https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/global-data-center-market-comparison

• Cushman & Wakefield｜H2 2025 EMEA Data Centre Market Update：欧洲运营容量、管道与在建容量
https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/emea-data-centre-update

• IEA｜Energy demand from AI：美国、中国、欧洲及东南亚用电增长
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai

• 本项目｜v1.9信源追溯版：北弗吉尼亚、Phoenix、FLAP-D、新加坡、柔佛、东京、印度和沙特的逐项核验口径
内部资料，2026-07-23

# Q4：Microsoft、Amazon、Google、Meta为什么要自己建数据中心？

通俗问题

既然市场上已有大量专业运营商，四大科技公司为什么还要花数千亿美元自己建设AI基础设施？

主要研究（专业）

Hyperscaler自建战略、资本开支口径、全栈控制能力及代表性园区。

研究方向

逐家公司核对2026年CapEx指引，并拆分服务器、数据中心、网络及其他资本项目。

比较Azure、AWS、Google Cloud、Meta自用平台的业务目标、芯片路线和园区模式。

判断自建的经济性、技术性和战略性原因，而不是只罗列投资新闻。

核心答案

一句话结论 四大厂自建的核心不是“省房租”，而是控制算力供应、芯片与网络架构、能源效率、数据安全和长期单位成本。AI基础设施已成为云收入、模型能力和广告/推荐效率的生产资料；但自建周期太长，因此它们仍会同时租赁专业运营商和Neocloud容量。

详细支撑

## 1. 2026年资本开支已接近7000亿美元量级，但不能全部算成AI机房

截至2026年7月可核对的公司指引中，Amazon预计全年资本开支约2000亿美元；Microsoft市场与财报口径约1900亿美元；Alphabet在2026年一季度将指引由1750亿—1850亿美元上调至1800亿—1900亿美元；Meta将指引上调至1250亿—1450亿美元。按区间中值粗算，四家公司合计约7000亿—7250亿美元。

这个合计只能表示资本投入强度，不能直接写成“AI数据中心投资7000亿美元”。Alphabet披露2025年技术基础设施投资约60%用于服务器、40%用于数据中心和网络；其他公司同样包含服务器、芯片、网络、物流或非数据中心资产。不同公司的会计年度、租赁确认和资本化政策也不同，因此不宜计算一个貌似精确的同比排名。

| 公司 | 2026年当前CapEx口径 | 主要用途 | 必须保留的限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 约1900亿美元 | Azure、Fairwater、服务器与网络 | 市场/财报综合口径；并非全为土建 |
| Amazon | 约2000亿美元 | AWS、Trainium、数据中心与网络 | 公司综合CapEx；AWS为主要驱动 |
| Alphabet | 1800亿—1900亿美元 | TPU、服务器、数据中心、网络 | Q1更新；含Intersect收购相关投资 |
| Meta | 1250亿—1450亿美元 | AI计算、Hyperion、Prometheus、MTIA | Q1更新；含服务器、内存与设施成本 |

## 2. Microsoft：把分散数据中心连成AI superfactory

Microsoft自建首先服务Azure和模型训练。Fairwater架构把威斯康星与亚特兰大等设施通过专用网络连接，目标是把多个物理园区作为一台超大AI计算机调度。威斯康星首座设施初始投资约33亿美元，占地315英亩、三栋建筑合计约120万平方英尺；公司又承诺未来三年追加40亿美元建设第二座相似设施，使当地总投资超过70亿美元。2026年6月，公司宣布首座设施已经完成建设并全面运营。

自建使Microsoft可以围绕特定GPU、液冷、后端网络和Azure软件栈共同设计，而不是把通用托管机房改造成AI集群。它还能把容量在OpenAI、Azure客户和Microsoft内部产品之间调配。但其成本是前期资本巨大、建设周期长，并承担电力、供应链和资产利用率风险。

## 3. Amazon：AWS规模经济与Trainium共同决定自建

Amazon的自建逻辑建立在AWS全球区域和可用区网络之上。AWS既要部署NVIDIA GPU，也要扩大自研Trainium和Inferentia芯片；芯片、服务器、网络和数据中心共同优化，才能降低单位训练和推理成本。约2000亿美元年度CapEx主要由AI基础设施推动，但仍是Amazon综合口径，不能全部归入AWS土建。

Amazon的优势是可以用庞大AWS客户池分散单一模型客户风险，并通过云服务把资本资产转化为长期使用量收入。其难点同样是供给不足：即使资金充足，电力、变压器、内存和施工也限制同年新增容量，因此Amazon仍会使用第三方开发和租赁。

## 4. Alphabet：TPU、DeepMind、Cloud与广告共享一套基础设施

Alphabet 2026年一季度把CapEx上调至1800亿—1900亿美元，并表示内部与外部AI计算需求均达到前所未有水平。其自建优势尤为明显：TPU、数据中心、网络、Gemini/DeepMind、搜索和Google Cloud可以全栈联动。公司披露约一半或略高于一半的机器学习计算资源将面向Cloud，说明自建容量既服务内部模型，也转化为外部云收入。

Alphabet还强调利用率管理：芯片不能在仓库等机房，机房也不能等芯片。自建的真正经济性来自供应链同步、工作负载调度和自研芯片效率，而不是单一建筑成本。

## 5. Meta：广告现金流支撑自用AI工厂

Meta与三家云厂商不同，它并不以出售通用云服务为主，数据中心主要服务推荐、广告、生成式AI、模型训练及内部生产力。2026年CapEx指引升至1250亿—1450亿美元，显示其把算力视为核心产品能力。Hyperion远期5GW、Prometheus 1GW+等数字应写成规划或建成后容量，不能当作当前运营规模。

Meta自建能围绕自研MTIA、GPU、推荐系统和大规模模型进行定制，并避免长期向竞争对手云平台支付溢价。但它也扩大了利用率和技术代际风险：若模型效率、芯片路线或需求变化，专用资产可能折旧更快。因此Meta同时通过第三方和Neocloud补充快速容量。

推导链条

为什么自建 AI模型与云需求成为核心收入驱动 → 算力供给决定产品上线速度 → 通用机房无法完全满足高密度GPU/ASIC → 大厂通过自建控制芯片、网络、液冷和能源 → 形成更低长期单位成本与更强供应保障；但自建交付慢 → 同时保留租赁和外部算力采购。

来源

• Alphabet｜2026 Q1 Earnings Call：CapEx更新至1800亿—1900亿美元
https://abc.xyz/investor/events/event-details/2026/2026-Q1-Earnings-Call-2026-nW8kCrBAKS/default.aspx

• Alphabet｜CFO at Morgan Stanley TMT Conference：服务器/数据中心网络拆分与全栈利用率逻辑
https://abc.xyz/investor/events/event-details/2026/Anat-Ashkenazi-SVP-and-CFO-of-Alphabet-and-Google-at-the-Morgan-Stanley-Technology-Media-and-Telecom-Conference-on-March-3-2026-2026-r9dUUoVl6o/default.aspx

• Microsoft｜Fairwater Wisconsin completed：首座设施全面运营
https://news.microsoft.com/source/2026/06/23/microsoft-completes-construction-on-first-datacenter-facility-in-mount-pleasant-wisconsin/

• Microsoft｜Inside the world's most powerful AI datacenter：315英亩、120万平方英尺等工程数据
https://blogs.microsoft.com/blog/2025/09/18/inside-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/

• Microsoft｜Made in Wisconsin：33亿美元初始投资及40亿美元追加承诺
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/09/18/made-in-wisconsin-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/

• Meta｜Investor Relations：季度财报与CapEx指引入口
https://investor.atmeta.com/

• Amazon｜Investor Relations：财报、电话会和资本开支入口
https://ir.aboutamazon.com/

# Q5：大厂为什么自己能建，仍然还要大量租赁？

通俗问题

既然四大厂有资金、技术和建设团队，为什么还要向Equinix、Digital Realty、Vantage、QTS、CoreWeave等外部供应商买容量？

主要研究（专业）

Hyperscaler自建与租赁的混合模式、time-to-market、资产负债表与区域覆盖。

研究方向

比较自建、批发租赁、build-to-suit、合资和算力云采购的速度与风险。

解释训练、推理、传统云和企业互联为什么对应不同外部供应商。

识别租赁合同金额、开发商园区容量和实际客户使用容量的重复统计。

核心答案

一句话结论 租赁不是能力不足，而是用更高的单位价格换取更快上线、更多区域覆盖和更低项目风险。自建适合长期、可预测、规模巨大的核心负载；租赁适合紧急容量、陌生市场、边缘/互联节点、需求不确定或需要第三方融资的项目。

详细支撑

## 1. 时间价值常常大于房租差异

AI产品和云订单的收入窗口以季度计算，而大型数据中心从选址、并网到上线往往需要数年。如果专业开发商已经锁定电力、土地和许可，大厂租下几十至数百MW，可能比自建提前一至三年获得容量。提前上线带来的云收入、模型训练进度和客户留存，可能远高于长期租金溢价。

因此，行业真正交易的不是空房间，而是“可在某个日期交付的电力”。当北弗吉尼亚等市场空置率接近零、在建容量大量预租时，已锁电项目本身就具有稀缺价值。

## 2. 五种模式对应五种风险分配

| 模式 | 谁出资本/持有资产 | 上线速度 | 适用负载 | 主要代价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全自建 | 科技公司 | 最慢 | 核心长期负载、超大训练 | 资本占用与交付风险 |
| 批发租赁 | 运营商/基金 | 较快 | 云区域、AI容量扩张 | 租金及长期承诺 |
| Build-to-suit | 开发商+资本方 | 中等 | 专用大客户园区 | 客户仍承担长期合同 |
| 合资/xScale | 运营商+机构资本 | 中等 | Hyperscale批发容量 | 结构复杂、仍受并网制约 |
| Neocloud/GPU云 | 算力供应商及债权资本 | 最快 | 紧急GPU、模型训练推理 | 单价高、客户和融资集中 |

Build-to-suit典型结构是开发商负责设计、建设和运营，基金持有资产，科技公司签长期租约。Crusoe、Blue Owl与Primary Digital在Abilene的首期结构就是例子：206MW设施由项目资本支持，并长期租给Hyperscale客户。科技公司获得定制设施和速度，却不必把全部房地产资本放在自身资产负债表。

## 3. 区域与互联需求天然需要第三方平台

Hyperscaler无法在每个城市都建设超大园区。企业客户需要同时连接Azure、AWS、Google Cloud、运营商和SaaS平台，Equinix这类中立互联平台因此具有不可替代性。Equinix 2026年一季度披露281座数据中心、77个市场；其AI价值更多体现在模型、云、数据和企业之间的低时延连接，而不只是提供最大训练园区。

推理也强化这种分工。训练可以迁往能源型大园区，推理、数据接入和企业系统集成需要靠近用户及现有网络。大厂可以把核心训练自建在偏远地区，同时在都市互联节点租用较小但价值更高的容量。

## 4. 租赁还能把建设和融资风险转移给专业机构

大型园区涉及土地、审批、社区关系、变电站、施工管理和设施运营，这些并非云厂商必须全部内化的核心能力。Vantage、QTS、CyrusOne、STACK等开发商把这些风险专业化，再由Blackstone、KKR、Brookfield、养老金和主权基金提供长期资本。科技公司通过租约锁定使用权，资本方获得长期现金流。

但风险并没有消失，只是重新分配。长期take-or-pay合同可能形成刚性成本；Neocloud若高度依赖少数客户，也会把客户信用风险传导给债权人。研究时应同时看租户集中度、合同期限、交付条件和最低付款承诺。

推导链条

自建与租赁决策 负载长期稳定且规模巨大 → 自建获得最低长期成本与全栈控制；需求突然增加/区域不熟/通电窗口紧迫 → 租赁已锁电项目；需要GPU立即可用 → 采购Neocloud；最终形成核心园区自建、区域容量批发租赁、都市节点互联托管、紧急算力外采的组合。

来源

• Equinix｜Q1 2026 SEC filing：281座、77个市场及业务结构
https://investor.equinix.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001101239-26-000091/0001101239-26-000091.pdf

• Equinix｜Q1 2026 results：AI、云和网络需求
https://investor.equinix.com/news-events/press-releases/detail/1107/equinix-reports-first-quarter-results-and-raises-full-year

• Crusoe｜$3.4B Abilene joint venture：206MW、长期租赁和项目资本结构
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-blue-owl-capital-primary-digital-joint-venture

• Vantage｜North America locations：园区容量和build-to-suit能力
https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/

# Q6：专业数据中心开发商和运营商到底分别做什么？

通俗问题

Equinix、Digital Realty、NTT、Vantage、QTS、CyrusOne、Switch和STACK看起来都在建机房，它们之间到底有什么区别？

主要研究（专业）

专业开发商/运营商的商业模式、资产持有结构、客户类型、容量口径和代表性项目。

研究方向

区分零售托管、互联平台、Hyperscale批发、Build-to-suit和园区开发。

逐家列出可核规模与主要市场，同时标注运营、在建和远期end-state。

解释开发商建设、基金持有、运营商运营、科技公司租赁的产业链。

核心答案

一句话结论 专业玩家并非同一种公司：Equinix更像全球中立互联与零售托管平台；Digital Realty兼具全球平台和批发规模；Vantage、QTS、CyrusOne、STACK更偏超大规模园区开发与定制交付；NTT兼具电信、系统集成和数据中心；Switch强调大园区与专有设计。

详细支撑

## 1. 先按商业模式分组，而不是按“有多少座”排名

零售托管按机柜或较小功率单元出租，客户数量多、互联密度高、单MW收入通常较高；批发托管按数MW到数百MW出租，客户少但规模大；build-to-suit为单一或少数大客户定制；园区开发商可能在完全租出后把资产出售或引入基金持有。一个企业可以同时覆盖多种模式，因此“数据中心座数”无法反映商业规模。

Equinix的281座/77个市场体现的是全球覆盖和生态，不等于它拥有最大AI训练GW。Digital Realty披露约3.024GW现有IT容量、1.169GW在建以及约6.3GW综合可开发潜力；其中6.3GW不能写成当前运营。Vantage网页所列Ashburn合计590MW、Fredericksburg 192MW、New Albany 192MW、Phoenix 176MW，多为园区总规划或end-state，应与已交付分期分开。

| 企业 | 主要模式 | 可核公开规模/例子 | 研究时最易误读之处 |
| --- | --- | --- | --- |
| Equinix | 互联+零售托管+xScale | 281座、77市场；23座xScale | 座数与AI训练GW不可直接比较 |
| Digital Realty | 全球托管+批发 | 约3.024GW现有、1.169GW在建、6.3GW潜力 | 开发潜力不是运营容量 |
| Vantage | Hyperscale园区/定制 | Ashburn合计590MW；VA3为288MW | 网页多为end-state |
| QTS | 大型园区/批发 | Manassas 190MW+；多地园区目录 | 目录值可能含扩建潜力 |
| NTT GDC | 全球运营+电信/IT服务 | 跨美洲、EMEA、亚太多市场 | 设施、电信和IT服务口径混合 |
| CyrusOne | Hyperscale与企业托管 | 美国和欧洲大型园区 | 私有化后披露有限 |
| STACK | Hyperscale开发 | 美国、亚太和EMEA园区 | 规划GW与已交付分期需拆分 |
| Switch | 大型园区/专有设计 | 美国多个Prime campus | 额定园区容量与实际租用不同 |

## 2. Equinix与Digital Realty卖的不只是电和空间

Equinix的核心护城河是中立互联：企业、运营商、云平台、数据平台和模型供应商可以在同一生态连接。2026年一季度约60%的最大交易与AI相关，且八家前十大模型供应商、四家前五大Neocloud正在其平台扩张。这说明AI推理和数据接入会增加互联价值，但“60%最大交易与AI相关”不等于60%总收入来自AI。

Digital Realty兼具互联平台和更大批发容量，适合跨区域部署。其现有、在建和可开发容量数据较完整，却也最容易被媒体把6.3GW潜力写成当前规模。正确做法是分三列记录，并跟踪已签租约、预计交付和电力条件。

## 3. Vantage、QTS、CyrusOne和STACK的价值在交付大块容量

这类公司擅长控制土地、电力、许可、标准化设计和施工供应链，为Hyperscaler交付几十至数百MW分期。Vantage Ashburn III单个校园规划288MW、七栋多层设施；QTS Manassas网页披露190MW+关键容量、105英亩和六栋规划建筑。它们与云厂商的关系更像长期基础设施伙伴，而不是传统小机柜房东。

这些企业背后往往是私募基础设施资本。QTS由Blackstone支持，CyrusOne由KKR与Global Infrastructure Partners相关资本持有；资金方偏好长期租约和稳定现金流，开发商负责把资本转化为已通电资产。

## 4. NTT、Switch和区域运营商补足不同能力

NTT同时拥有电信网络、企业IT服务和数据中心，适合需要跨国网络、托管和集成服务的客户。Switch以大型园区、建筑与冷却设计形成差异化。区域运营商则可能在单一电力市场、政策关系或都市互联上更有优势。行业格局不是一家通吃，而是按客户规模、地区和服务层级分工。

最终判断专业运营商时，应使用五项指标：可交付MW及日期、已预租比例、客户集中度、互联与服务能力、资金与土地电力储备。单看“园区总容量”会把未来十年的潜力误当成现在的收入资产。

推导链条

产业链分工 机构资本提供长期资金 → 开发商锁定土地、电力并建设 → 运营商负责可靠性、网络和客户服务 → Hyperscaler/企业签长期租约 → 资产产生稳定现金流；AI提高单项目规模和功率密度 → 专业运营商从卖空间转向卖可交付电力、液冷能力和互联。

来源

• Equinix｜Q1 2026 SEC filing：全球足迹与服务结构
https://investor.equinix.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001101239-26-000091/0001101239-26-000091.pdf

• Equinix｜2026 Outlook：AI交易与xScale交付
https://investor.equinix.com/news-events/press-releases/detail/1096/equinix-provides-robust-2026-outlook-driven-by-strong

• Vantage｜Ashburn III：288MW、134英亩和七栋设施
https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/ashburn-iii-virginia/

• QTS｜Manassas：190MW+、105英亩和六栋规划
https://www.qtsdatacenters.com/data-centers/manassas

• QTS｜Data center locations：全球园区目录
https://qtsdatacenters.com/data-centers/

• 本项目｜v1.9信源追溯版：Digital Realty及主要运营商容量口径的逐项核验
内部资料，2026-07-23

# Q7：Neocloud是什么？它如何连接GPU、资本和AI客户？

通俗问题

CoreWeave、Crusoe、Nebius、Lambda为什么能在AWS、Azure和Google Cloud之外快速崛起？

主要研究（专业）

AI原生云的商业模式、GPU融资、客户合同、电力容量和集中度风险。

研究方向

比较CoreWeave、Crusoe、Nebius和Lambda的业务边界：算力云、数据中心开发、能源和平台软件。

严格区分活跃电力、已连接电力、签约电力、合同/订单积压和融资。

判断Neocloud是Hyperscaler竞争者、供应商还是融资工具。

核心答案

一句话结论 Neocloud是以GPU/AI集群为核心的专业云：它们通过长期客户合同锁定收入，再用股权、债务和项目融资购买GPU、租用或建设数据中心，最后把算力交付给模型公司、Hyperscaler和企业。它们不是简单转售GPU，而是把电力、芯片、网络、软件和资本组合成可用算力。

详细支撑

## 1. CoreWeave已经从GPU云扩张成GW级AI基础设施平台

CoreWeave 2026年一季度披露活跃电力超过1GW，签约电力增加400MW以上至超过3.5GW；截至3月31日订单积压994亿美元。公司还披露与Meta新签210亿美元承诺及Anthropic多年协议。这里必须分清：1GW+活跃电力最接近当前运行规模；3.5GW+签约电力包含未来供给；994亿美元是满足交付和服务条件后可能确认的合同收入，不是现金，也不是容量。

CoreWeave的增长飞轮是“大客户合同—融资—基础设施—新增合同”。优势是专门为AI负载优化、上线快；风险是债务高、资本开支重、客户集中以及合同交付依赖。其调整后EBITDA很高并不代表自由现金流充裕，因为GPU和设施投资持续吞噬现金。

## 2. Crusoe同时做能源、数据中心和AI云

Crusoe比典型GPU云更垂直：它从能源导向基础设施发展到大型AI数据中心和云平台。Abilene 1.2GW园区由Crusoe、Blue Owl与Primary Digital推动，第二阶段总合资规模约150亿美元；首阶段两栋、200MW+先行。2026年7月公司又宣布与Lancium在Childress推进1.0GW AI园区。

Crusoe的特点是把电力获取、园区开发、液冷高密度设计和云服务结合。它既可能是OpenAI/Stargate等客户的开发商，也可能提供Crusoe Cloud，因此研究时要避免把同一园区容量同时算入“数据中心开发”和“Neocloud运营容量”。

## 3. Nebius用签约电力和大客户协议扩张

Nebius 2026年一季度股东信把2026年签约电力目标提高到4GW以上；其Q1 AI云收入约3.897亿美元，年化运行收入约19.2亿美元，全年收入指引30亿—34亿美元，并提出年底70亿—90亿美元ARR目标。公司披露Q1筹得63亿美元资本、期末现金约93亿美元。

但4GW+是签约电力指导值，不是活跃电力。此前公司曾明确区分签约电力与连接/建成容量，说明从锁定土地电力到安装GPU并产生收入仍有巨大执行工作。Nebius的投资价值和风险都集中在“把签约GW按期转为活跃GW”。

## 4. Lambda靠长期算力合同和资产融资扩张

Lambda 2025年11月宣布与Microsoft签署数十亿美元多年协议，部署数万块NVIDIA GPU，包括GB300 NVL72。2026年5月又把高级担保信贷额度由2.75亿美元扩大到10亿美元，用于GPU和数据中心扩张。公司还在2025年11月筹得超过15亿美元股权/战略资本。

Lambda的公开材料强调“gigawatt-scale AI factories”，但没有像CoreWeave那样披露可直接比较的活跃电力数字。因此不能因为有十亿美元融资和数十亿美元合同，就估算其已运营GW。融资只说明建设能力，合同只说明潜在需求，真正供给仍需看交付。

| 企业 | 最硬公开指标 | 未来指标/合同 | 核心风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| CoreWeave | 活跃电力>1GW | 签约电力>3.5GW；backlog 994亿美元 | 客户集中、债务与交付 |
| Crusoe | Abilene首期200MW+项目 | 园区1.2GW；JV约150亿美元 | 开发容量与云容量重复统计 |
| Nebius | Q1 AI云收入3.897亿美元 | 签约电力目标>4GW；ARR目标70亿—90亿美元 | 签约电力转活跃电力 |
| Lambda | 未披露同口径活跃GW | Microsoft数十亿美元合同；10亿美元信贷 | 披露有限、融资与交付 |

## 5. Neocloud不是简单替代Hyperscaler，而是它们的弹性层

Neocloud一方面与AWS、Azure、Google Cloud竞争AI客户，另一方面又向Microsoft、Meta等Hyperscaler交付算力，甚至使用Hyperscaler或其合作伙伴的园区。它们承担了GPU资产融资和快速部署功能，帮助大厂把部分资本开支和交付压力外部化。

因此评价Neocloud不能只看收入增速，应同时看：活跃/连接/签约电力转换率、GPU代际、利用率、客户集中度、债务期限与合同期限匹配、数据中心租约、网络和软件能力。最危险的错配是短期债务购买快速折旧GPU，却依赖尚未上线的长期容量产生现金流。

推导链条

Neocloud飞轮 模型公司/Hyperscaler签长期算力合同 → Neocloud以合同融资 → 购买GPU并锁定数据中心、电力和网络 → 集群上线形成活跃MW → 收入与订单积压增长 → 再融资扩张；若电力、GPU或客户验收延迟，则签约GW和backlog无法按期转为现金流。

来源

• CoreWeave｜Q1 2026 results：活跃电力、签约电力、994亿美元backlog及客户合同
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

• Crusoe｜$15B Abilene JV second phase：1.2GW园区与融资结构
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-blue-owl-capital-and-primary-digital-infrastructure-enter-joint-venture

• Crusoe｜$3.4B first phase JV：206MW首阶段与长期租户
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-blue-owl-capital-primary-digital-joint-venture

• Nebius｜Q1 2026 shareholder letter：签约电力、收入、ARR和融资
https://assets.nebius.com/assets/11f7d99a-6dc6-4032-82bc-de3f141cb708/SHLQ1_26.pdf

• Lambda｜Microsoft agreement：多年合同与数万GPU
https://lambda.ai/blog/lambda-announces-multibillion-dollar-agreement-with-microsoft-to-deploy-ai-infrastructure-powered-by-tens-of-thousands-of-nvidia-gpus

• Lambda｜$1B secured credit facility：融资与扩张用途
https://lambda.ai/blog/lambda-closes-1-billion-senior-secured-credit-facility

# Q8：OpenAI、Anthropic的算力到底从哪里来？

通俗问题

模型公司没有传统云厂商那样完整的数据中心体系，它们训练和运行模型所需的巨大算力是谁建设、谁融资、谁运营？

主要研究（专业）

前沿模型实验室的多云、多芯片、长期合同与专用园区采购结构。

研究方向

逐项拆分OpenAI的Microsoft Azure、Oracle/Stargate、CoreWeave、NVIDIA与AMD合作。

核对Anthropic的AWS主云、Project Rainier、Google TPU与CoreWeave关系。

把伙伴声明、合同金额、芯片数量、规划GW与实际投运状态分开。

核心答案

一句话结论 OpenAI与Anthropic都不是靠单一云供应商：OpenAI以Azure为长期基础，借Stargate/Oracle、CoreWeave及NVIDIA/AMD协议扩充；Anthropic以AWS为主云和训练基础，同时使用Google TPU并增加CoreWeave供给。它们采购的是“可用算力组合”，而不是简单租一栋机房。

详细支撑

## 1. OpenAI：从Azure单核心走向伙伴化、多云、多芯片

Microsoft仍是OpenAI基础设施版图的核心。2026年4月修订后的合作条款称Microsoft为OpenAI的主要云合作伙伴；OpenAI产品原则上优先在Azure部署，但OpenAI可以跨云提供产品。Azure仍独家承载无状态OpenAI API，Microsoft第一方产品继续运行在Azure。这说明关系不是“彻底脱钩”，而是Azure核心地位与外部扩容并存。

外部扩容的主轴是Stargate。2025年9月，OpenAI宣布五个新增美国站点，使已规划容量接近7GW、未来三年投资超过4000亿美元，并朝5000亿美元、10GW目标推进。Oracle合作新增最多4.5GW；连同Abilene等站点，相关开发容量超过5GW。这里的“规划/开发”绝不能写成“已投运”：当时Abilene只有部分设施开始运行，首批GB200机架用于早期训练与推理。

2026年4月OpenAI又称最初的美国10GW目标已被超越，并在90天内新增超过3GW。该说法来自公司公告，反映合作项目组合扩张，但并未逐站披露通电与IT负载，因此应标为“公司披露的基础设施组合/新增承诺”，不能与运营GW直接相加。

## 2. NVIDIA和AMD协议锁定芯片路线，但不是现成容量

OpenAI与NVIDIA在2025年9月签署意向书，计划部署至少10GW NVIDIA系统，NVIDIA拟随部署分阶段投资最高1000亿美元，首个1GW计划于2026年下半年上线。与AMD的协议则覆盖6GW，首个1GW MI450同样计划于2026年下半年开始部署。两个数字都是多年计划或协议，不代表2025年已运行16GW，也不能与Stargate站点容量直接相加，因为同一园区可能承载这些芯片。

正确的理解是三层：Stargate/Oracle/CoreWeave提供场地、电力、网络和运营；NVIDIA/AMD提供计算平台；Azure及OpenAI软件栈把硬件转化为训练和推理服务。同一项目可同时出现在“芯片合作、云合同、园区开发”三个新闻中，研究数据库必须用项目ID去重。

## 3. Anthropic：AWS为主云，Google TPU和CoreWeave补充

Anthropic公开称AWS是其主要云和训练伙伴。Project Rainier围绕Trainium2构建超大集群，AWS客户材料描述近100万颗Trainium2用于训练和服务Claude；较早的AWS基础设施页面曾写“近50万颗”。这更合理地解释为部署阶段或统计时点变化，而不是两套可直接相加的集群。没有完整功耗、网络和冗余边界时，不应把芯片数换算为GW。

Anthropic同时使用Google TPU训练和服务Claude。Google材料明确提到Claude在TPU上训练并服务，表明Anthropic以多芯片降低供应风险，并可按工作负载选择平台。CoreWeave在2026年一季度披露与Anthropic签有多年协议，但未公开可独立核验的专属MW，因此只能记为供应关系，不能构造容量数字。

| 模型公司 | 伙伴/平台 | 公开硬指标 | 截至披露时状态 | 不能这样解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | Microsoft Azure | API独家云、主要云伙伴 | 持续运营关系 | 不等于全部训练只在Azure |
| OpenAI | Oracle/Stargate | 接近7GW规划；Oracle新增最多4.5GW | 规划/开发，部分站点运行 | 不能写成7GW已投运 |
| OpenAI | NVIDIA | 至少10GW系统；最高1000亿美元拟投资 | 意向书/分阶段部署 | 不能与园区GW直接相加 |
| OpenAI | AMD | 6GW；首1GW计划2026H2 | 多年协议/计划 | 不能当现有容量 |
| Anthropic | AWS Rainier | 近100万Trainium2 | 分阶段部署并用于训练/服务 | 不能直接折算MW |
| Anthropic | Google TPU | Claude训练与服务 | 在用，但未披露专属容量 | 不能与AWS芯片数相加 |
| Anthropic | CoreWeave | 多年协议 | 已签供应关系 | 未披露专属MW |

推导链条

模型公司的算力供应链 模型需求与长期收入预期 → 与云厂商/Neocloud签容量或算力合同 → 伙伴锁定土地、电力、融资与芯片 → 园区分期通电并安装集群 → 模型公司获得训练/推理服务；任何一环未交付，规划GW都不能算作可用算力。

来源

• OpenAI｜Next phase of Microsoft partnership：2026年4月修订后的主要云、API与跨云安排
https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/

• OpenAI｜Five new Stargate sites：接近7GW、4000亿美元及站点构成
https://openai.com/index/five-new-stargate-sites/

• OpenAI｜Stargate advances with Oracle：新增4.5GW、Abilene部分运行
https://openai.com/index/stargate-advances-with-partnership-with-oracle/

• OpenAI｜NVIDIA systems partnership：至少10GW及拟投资安排
https://openai.com/index/openai-nvidia-systems-partnership/

• OpenAI｜AMD strategic partnership：6GW协议及首期计划
https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/

• AWS｜Trainium customers: Anthropic：AWS主云及Rainier近100万芯片
https://aws.amazon.com/ai/machine-learning/trainium/customers/

• Google Cloud｜Ironwood TPU：Claude在TPU训练与服务
https://cloud.google.com/blog/products/compute/ironwood-tpus-and-new-axion-based-vms-for-your-ai-workloads

• CoreWeave｜Q1 2026 results：Anthropic多年协议
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

# Q9：AI训练、AI推理、传统云和企业托管分别有多大？

通俗问题

数据中心需求都被叫作“AI需求”，但训练、推理、传统云和企业托管的增长速度、选址和商业模式其实有什么不同？

主要研究（专业）

全球工作负载功率需求拆分、增长驱动、设施要求与可比预测。

研究方向

采用同一预测模型拆分AI训练、AI推理和非AI工作负载，避免跨机构相加。

解释训练集中化、推理分布化，以及传统云和企业托管的边界。

把功率需求预测与实际建成供应区分，识别供需缺口。

核心答案

一句话结论 到2030年最可能改变需求结构的不是训练消失，而是推理从较小基数高速增长并超过非AI负载。训练仍需超大集中园区；推理更接近用户和数据；传统云继续增长；企业托管则更多承担互联、合规、数据与混合云节点。

详细支撑

## 1. 同一模型显示：82.3GW需求可能增至219.0GW

McKinsey 2026年工作负载模型估计，全球数据中心工作负载功率需求由2025年的82.3GW增至2030年的219.0GW，复合增速约22%。其中非AI由38.3GW增至63.5GW；AI训练由23.1GW增至62.2GW；AI推理由20.9GW增至93.3GW。三个分项在同一模型、同一年度和同一功率口径下可相加，因此比拼接不同咨询机构预测更可靠。

| 工作负载 | 2025 | 2030 | 2025—2030 CAGR | 需求含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非AI/传统负载 | 38.3GW | 63.5GW | 约11% | 云迁移、SaaS、存储、交易和企业IT |
| AI训练 | 23.1GW | 62.2GW | 约22% | 大规模并行计算、集中式AI工厂 |
| AI推理 | 20.9GW | 93.3GW | 约35% | 用户请求、Agent、搜索与企业应用 |
| 合计 | 82.3GW | 219.0GW | 约22% | 工作负载需求，不等于已建成供给 |

该预测意味着新增136.7GW需求中，推理贡献72.4GW，约占新增需求53%；训练贡献39.1GW，非AI贡献25.2GW。这个比例是基于模型的算术推导，不是已发生事实。它也解释了为什么行业讨论正从“训练集群多大”转向“推理如何规模化和降低单位token成本”。

## 2. 训练与推理对数据中心的要求不同

训练追求大量加速器在高速网络中同步运行，对后端网络、故障恢复、液冷和连续大块电力要求极高；用户时延通常不是第一约束。因此训练园区可建在电力充足、土地便宜但远离都市的地区，如Abilene等能源型大园区。

推理既包含可集中批处理的模型服务，也包含对响应时延、数据主权和企业数据接入敏感的在线业务。推理并不会全部搬到城市边缘，但它会比训练更分布化：大型基础模型可在区域中心运行，缓存、路由、数据连接和特定应用靠近用户。结果是超大AI园区与都市互联节点同时受益。

## 3. “非AI”不是衰退市场，企业托管也不是单独可加的大类

非AI负载仍以约11%年增速增长，2030年达到63.5GW；其中包括传统云计算、数据库、存储、视频、支付和企业应用。AI又会拉动对象存储、数据治理、网络与安全，因此现实中的设施很难按“AI/非AI”完全物理分割。

企业托管是交付模式，不是与训练、推理平行的工作负载。企业可以在托管机房运行传统数据库，也可部署私有AI推理；云厂商也会租用同一运营商的批发容量。因此不能把“企业托管市场MW”直接加在上述82.3GW之外。正确的二维分类是：一轴按工作负载（训练、推理、非AI），另一轴按交付方式（自建、云、批发租赁、零售托管）。

## 4. 不同预测只能作为情景区间

McKinsey较早的供需研究曾预计AI-ready需求在2023—2030年复合增长约33%，并可能占2030年总容量需求约70%。这与2026年工作负载模型不是完全相同的定义、起点和样本。两者方向一致——AI占比快速提升——但不能平均成一个“权威增速”。研究中应保留发布日期、定义和模型版本。

推导链条

需求结构变化 模型能力提升与使用成本下降 → AI应用调用量增长 → 推理token量高速扩张 → 推理需求增速超过训练和非AI → 区域云容量与都市互联需求上升；同时前沿模型继续扩大 → 超大训练园区仍增长 → 市场形成集中训练与分布推理并行。

来源

• McKinsey｜The future of AI workloads：2025—2030三类工作负载GW与CAGR
https://www.mckinsey.com/featured-insights/week-in-charts/the-future-of-ai-workloads

• McKinsey｜Next big shifts in AI workloads：推理占AI计算和总需求的结构判断
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-next-big-shifts-in-ai-workloads-and-hyperscaler-strategies

• McKinsey｜AI power: expanding capacity：较早AI-ready供需模型，用作情景对照
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand

# Q10：Hyperscaler的数据中心有多少自用、多少对外出租？

通俗问题

Microsoft、AWS、Google和Meta建设的算力，究竟多少给自己产品用，多少卖给外部客户？能否算出一个统一比例？

主要研究（专业）

Hyperscaler容量归属、经济使用者、云服务收入与披露边界。

研究方向

区分资产所有权、机房租赁关系、算力使用者和最终付费客户。

逐家公司判断内部产品、外部云客户、战略模型伙伴和预留容量。

建立在缺少MW披露时仍可持续更新的估算框架。

核心答案

一句话结论 公开信息不足以给四大厂算出可信的统一“自用/出租MW比例”。AWS、Azure和Google Cloud会把同一基础设施同时服务内部产品与外部客户；Meta以自用为主但也采购外部算力。真正可研究的是容量的经济使用者，而不是建筑产权。

详细支撑

## 1. 先拆开四种常被混为一谈的“自有”

第一，科技公司拥有土地和建筑；第二，它租用开发商的建筑但自行部署服务器；第三，它从Neocloud购买算力服务；第四，最终工作负载属于内部产品、外部云客户或战略伙伴。一个Azure客户可运行在Microsoft自建园区，也可运行在第三方租赁园区；无论物理资产归谁，经济上仍是对外云服务。

因此，用公司自有不动产比例推断“自用比例”会产生根本错误。更合理的矩阵是把设施控制权与工作负载付费者分开：owned/self-built、leased wholesale、cloud/GPU service三类供给，对应internal、external cloud、strategic partner三类需求。

| 公司 | 内部主要用途 | 外部/伙伴用途 | 目前可核线索 | 结论边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | Copilot、搜索、办公与研发 | Azure客户、OpenAI API及伙伴 | Azure API独家关系；未披露MW拆分 | 混合使用，无法给精确比例 |
| Amazon | 电商、广告、物流与内部AI | AWS客户、Anthropic及Bedrock | AWS为Anthropic主要云；未披露专属MW | 外部云为核心但内部亦巨大 |
| Alphabet | 搜索、广告、YouTube、Gemini | Google Cloud客户及模型伙伴 | 约一半或略高ML计算面向Cloud | 是资源分配线索，不是全DC MW比例 |
| Meta | 推荐、广告、Llama与内部产品 | 不经营通用公有云；外部采购补充 | CapEx和园区主要为自用 | 基本自用，但资产/算力来源混合 |

## 2. Alphabet给出了罕见线索，但不能外推到全部容量

Alphabet CFO在2026年3月表示，约一半或略高于一半的机器学习计算资源面向Cloud。这个披露很重要：它说明Google自研TPU和数据中心已经同时服务内部与外部需求。然而“机器学习计算资源”不等于全部数据中心功率，Cloud也包含Google自有产品与不同服务层，因此不能把它直接写成“Google数据中心55%出租”。

其余公司披露更少。AWS财报以云收入和资本开支为主，不披露内部电商与外部客户各占多少MW；Microsoft也不公布Azure、OpenAI与Copilot的物理容量比例；Meta虽然主要自用，但它向第三方租容量、向Neocloud采购算力，故“自用”不等于“全部自建”。

## 3. 建议采用三层估算，而不是制造一个总比例

第一层是可确认事实：公司披露的产品关系、云收入、长期合同和明确资源分配表述。第二层是可比代理指标：云收入增速、积压订单、AI相关交易、内部用户调用量和已部署芯片。第三层才是情景估算：为每类工作负载设定功率、利用率与交付时点，并给出区间。只要缺少分母——公司全球活跃IT负载——就不应报告单点百分比。

例如Equinix称2026年一季度约60%的最大交易与AI相关，这只能说明大额签约结构，不能推断其60%收入或60%容量为AI。类似地，CoreWeave的Meta 210亿美元承诺和Anthropic多年协议不能拆成两段GW，除非公司披露每份合同的专属容量和交付期。

## 4. 投资与产业分析应关注“谁承担利用率风险”

内部自用容量由科技公司承担产品需求和闲置风险；公有云把风险分散到大量客户；对单一模型实验室的长期专属容量可由take-or-pay合同转移部分风险；Neocloud则用客户合同支撑融资，但承担交付与再融资风险。相同1GW在四种模式下的信用质量、收入可见度和残值完全不同。

推导链条

正确拆分方法 先确定设施控制权 → 再识别服务器/芯片所有者 → 再识别工作负载和付费者 → 最后判断利用率风险由谁承担；只有四层都可核对时，才可以估算自用与外部服务比例。

来源

• Alphabet｜CFO at Morgan Stanley TMT Conference：ML计算资源面向Cloud的线索
https://abc.xyz/investor/events/event-details/2026/Anat-Ashkenazi-SVP-and-CFO-of-Alphabet-and-Google-at-the-Morgan-Stanley-Technology-Media-and-Telecom-Conference-on-March-3-2026-2026-r9dUUoVl6o/default.aspx

• OpenAI｜Microsoft partnership, 2026 amendment：Azure、OpenAI产品与跨云边界
https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/

• AWS｜Trainium customers: Anthropic：AWS与Anthropic关系及训练/服务用途
https://aws.amazon.com/ai/machine-learning/trainium/customers/

• Equinix｜Q1 2026 SEC filing：AI相关最大交易口径
https://investor.equinix.com/sec-filings/proxy-filings/content/0001101239-26-000089/0001101239-26-000089.pdf

• CoreWeave｜Q1 2026 results：Meta与Anthropic合同及容量总口径
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

# Q11：空置率、预租率和租金说明全球供给有多紧？

通俗问题

数据中心“缺电、缺房”到底有多严重？空置率接近零、在建项目大多预租、租金上涨分别说明什么？

主要研究（专业）

主要托管市场供应、空置、净吸纳、预租和价格指标的解释与局限。

研究方向

比较美国主要市场与欧洲FLAP市场的空置率，避免把区域指标冒充全球指标。

用在建预租率和净吸纳验证紧张是否只是存量现象。

解释电力交付、租金和真实需求之间的传导关系。

核心答案

一句话结论 美国核心市场已经进入极端紧张区间：2025年下半年主要市场空置率仅1.4%，2026年一季度北弗吉尼亚降至0.3%；欧洲总体较宽松但也只有约7.3%。80%的美国核心市场在建容量已预租，说明紧张不仅来自旧库存少，也来自未来供给在交付前已被锁定。

详细支撑

## 1. 美国核心市场几乎没有可立即租用的大块容量

CBRE统计显示，北美主要市场2025年下半年供应达到9,432MW，同比增长36%，但空置率仍创1.4%新低。供给高速增长仍无法抬升空置率，说明吸纳与预租速度更快。到2026年一季度，北弗吉尼亚空置率仅0.3%，Atlanta 1.0%，Dallas–Fort Worth 1.8%，Chicago 2.2%。对需要50—200MW连续容量的AI客户而言，名义空置率还会高估真正可用供给，因为剩余容量可能零散、功率密度不足或交付日期不合适。

| 市场/区域 | 时点 | 空置率 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北美主要市场 | 2025 H2 | 1.4% | 供应9,432MW仍创新低 |
| 北弗吉尼亚 | 2026 Q1 | 0.3% | 几乎无即时大块容量 |
| Atlanta | 2026 Q1 | 1.0% | 高速扩张仍紧张 |
| Dallas–Fort Worth | 2026 Q1 | 1.8% | 需求与电力约束并存 |
| Chicago | 2026 Q1 | 2.2% | 低空置但高于前三者 |
| 欧洲总体 | 2026 Q1 | 7.3% | 相对美国宽松，仍在下降 |
| Frankfurt / London | 2026 Q1 | 5.0% / 8.6% | 电力与规划约束不同 |
| Paris / Amsterdam | 2026 Q1 | 6.7% / 9.4% | 区域差异明显 |

## 2. 80%预租证明未来供给也已被锁定

CBRE在2026年6月的全球报告中称，16个最大市场总供应约16GW，同比增长25%，空置率由8.3%降至6.7%。美国前四大市场截至2025年第四季度的在建容量约80%已经预租；同期新增空间约1,950.8MW，同比增长33%，净吸纳达到创纪录的2,236.2MW，同比增长34%。吸纳高于新增供应，是空置继续下降的直接算术原因。

预租率比单纯空置率更有前瞻性：如果在建楼尚未完工就被锁定，后来者只能等待下一期电力或去二线市场。但预租也不是无条件需求；项目延期、租户信用、合同退出条款和重复预订都会影响兑现，因此仍需跟踪实际开工、变电站进度和租金起算。

## 3. 欧洲不是“不缺”，而是紧张程度和约束位置不同

欧洲2026年一季度整体空置率7.3%，高于美国核心市场，但Frankfurt只有5.0%，London为8.6%，Paris 6.7%，Amsterdam 9.4%。CBRE预计欧洲2026年底可能降至约6.5%。欧洲的瓶颈更多表现为电网接入、规划审批、可持续要求和都市土地，而不是所有市场都达到0%空置。

因此“全球数据中心空置率只有1%”是错误表述。1.4%是北美主要市场特定时点的托管市场指标；16个全球大市场的6.7%是另一组样本；Hyperscaler自建园区通常不作为可出租库存进入分母。两者只能并列，不可合并。

## 4. 租金上涨是结果，但必须控制产品和时点

低空置、长并网周期和高建设成本共同推升租金。CBRE美国2026展望称价格处于历史高位；Atlanta在2025年一季度库存1,279.4MW、空置率3.6%时，平均要价同比上涨13%。2026年其空置进一步降至1.0%，方向上支持价格压力仍强，但没有同口径新租金数据时不能把13%机械外推。

租金比较还需统一合同规模、功率密度、期限、地点和是否含电费。都市零售托管每kW价格与100MW批发租约不可直接比较。最能代表产业议价权的组合指标是：可交付MW、空置率、在建预租率、净吸纳、新租约价格和交付等待期。

## 5. 紧张会把需求推向新市场，但不会自动解决电力缺口

当北弗吉尼亚等成熟市场没有大块容量，客户转向Dallas、Atlanta、Phoenix、Columbus、Abilene及其他电力型市场。迁移可降低土地成本，却把压力转移到输电、发电、燃机、变压器、水资源和社区审批。数据中心供应曲线因此不是简单“多建楼”，而是由可在某年兑现的电力决定。

推导链条

紧张度验证 新增供应快速增长 → 净吸纳增长更快 → 存量空置率下降 → 在建容量提前预租 → 即时可交付大块MW更少 → 租金与长期承诺上升 → 客户转向二线/能源型市场 → 新市场电网与设备再度承压。

来源

• CBRE｜North America Data Center Trends H2 2025：9,432MW供应与1.4%空置
https://www.cbre.com/insights/books/north-america-data-center-trends-h2-2025

• CBRE｜Global Data Center Trends 2026：美国与欧洲主要市场Q1 2026空置率
https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026

• CBRE｜Global supply cannot keep up, 2026：16GW、6.7%空置、80%预租与吸纳
https://www.cbre.com/press-releases/global-data-center-supply-cant-keep-up-with-demand-resulting-in-extreme-scarcity-of-available-space

• CBRE｜US Real Estate Market Outlook 2026: Data Centers：历史高位价格与供给约束
https://www.cbre.com/insights/books/us-real-estate-market-outlook-2026/data-centers

• CBRE｜European Market Outlook 2026: Data Centres：欧洲年底空置预测
https://www.cbre.com/insights/books/european-real-estate-market-outlook-2026/data-centres

• CBRE｜Global Data Center Trends 2025：Atlanta 2025年库存、空置和租金变化
https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2025

# Q12：数据中心的电到底从哪里来？

通俗问题

数据中心公告常说“100%可再生”“核电直供”或“自备燃气”，这些说法在物理上分别意味着什么？哪一种才是AI园区的主流？

主要研究（专业）

电网购电、可再生PPA、核电、天然气表后微网、燃料电池与储能的组合及项目状态。

研究方向

区分物理电源结构、合同环境属性和现场备用/主供电。

逐项核对Microsoft、Amazon、Google、Oracle、Equinix与CoreWeave等公司的项目。

判断不同技术在2026年前后能否真正承担GW级连续负荷。

核心答案

一句话结论 当前主流仍是“电网供电+长期PPA/环境属性+柴油或燃气备用”；电网受限时，天然气微网和燃料电池正从备用转为过渡主电源。核电重启可在本十年提供数百MW稳定电力，SMR大多要到2030年前后才可能首批上线，不能解决2026—2028年的普遍缺口。

详细支撑

## 1. 先分清物理电力与合同电力

绝大多数数据中心通过当地输配电网取电，实际每小时消耗的是该节点当时的混合电源。企业签署风电、光伏或核电PPA，通常是在同一电力市场长期购买电量和环境属性，帮助新项目融资并对冲价格；它并不自动形成从电站到机房的专线。只有共址、专线或表后发电，物理联系才更直接。

IEA估计，2024年全球数据中心物理用电约460TWh，电源结构大致为煤电30%、可再生能源27%、天然气26%、核电15%。到2030年相关发电量超过1,000TWh；新增需求近一半由可再生能源满足，但天然气和煤炭合计仍可能承担40%以上新增量。该结构是物理电网口径，不能与企业“100%可再生匹配”宣传口径混用。

| 技术路线 | 2026年现实角色 | 代表项目/数字 | 状态与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电网购电 | 绝大多数园区的基础主电源 | 全球DC用电2024约460TWh | 物理混合电源；受输配电约束 |
| 风光PPA | 新增能源与环境属性 | Microsoft已签可再生组合34GW | 签约组合，不等于现场可用34GW |
| 现役/重启核电 | 稳定无碳电力 | Crane重启835MW；Susquehanna共址 | 重启/既有机组，需监管与输电规则 |
| SMR/先进核电 | 2030年后潜在基荷 | Google-Kairos首期50MW、总计最高500MW | 首期目标2030，尚非运行电源 |
| 天然气微网 | 快速表后主电/桥接电源 | Oracle新墨西哥Project Jupiter微网 | 许可/规划；排放与气源约束 |
| 固体氧化物燃料电池 | 模块化现场主电 | Equinix约75MW运行、30MW在建 | 已验证至百MW，GW扩张仍在推进 |
| 电池/柴油机 | 备用、削峰与短时桥接 | 通常按可靠性等级配置 | 不能单独支撑长期1GW基荷 |

## 2. 可再生PPA规模最大，但需要电网和可调电源配合

Microsoft在宣布Crane核电重启时披露，已在24个国家签约34GW可再生能源。Amazon的2025可持续报告则称其无碳能源组合达到42GW、覆盖30个国家712个项目。Google称仅2025年便签署超过12GW净新增清洁能源合同。三个数字的定义和时点不同，只能逐家公司记录，不能相加后宣称“为数据中心新增88GW”，因为组合中可能包含尚未投运项目、非数据中心负荷及不同环境属性口径。

风光的建设速度和成本具有优势，但AI负载接近全天候连续运行。PPA只能改善年度或小时匹配，不能消除夜间、无风时段和局部输电拥塞。因此园区仍需要电网、储能、天然气、水电或核电等可调资源。研究电力可信度时，要问“哪一年、哪个节点、能否连续交付”，而不只看年度绿电采购量。

## 3. 核电分为“现有机组、重启机组、SMR”，时间表完全不同

Microsoft与Constellation的PPA支持宾夕法尼亚835MW核电设施重启，并进入PJM电网；它是退役大机组重启，不是数据中心现场新建SMR。Amazon购买Susquehanna核电站旁的数据中心园区并推动共址规则，利用的是既有大型核电。两者能在本十年提供更确定的稳定电力，但仍受许可、改造、输电服务和成本分摊约束。

SMR更偏2030年代选项。Google与Kairos最初协议最高500MW，首个由TVA采购的Hermes 2项目为50MW，目标2030年向田纳西和阿拉巴马数据中心所在电网供电。Amazon支持Energy Northwest首批4台、合计320MW，远期可扩至960MW，并投资X-energy推动2039年前美国5GW。上述均为协议或开发目标，2026年不能计入运行容量。

## 4. 表后天然气与燃料电池的价值是速度，不是零成本

Oracle为新墨西哥Project Jupiter申请表后天然气微网，承诺承担全部能源成本，并称不会影响居民电费。表后微网可绕开部分电网排队，却仍需天然气管道、空气许可、设备和水资源；它也可能把输电争议转化为空气污染和碳排放争议。

燃料电池更模块化。Bloom与Equinix合作已超过100MW，其中约75MW运行、30MW在建；Bloom与Oracle 2025年首个系统原计划90天、实际55天投运，2026年双方把框架扩大至最高2.8GW。AEP协议最高1GW但初始订单仅100MW。这里应分别记录“运行75MW、在建30MW、已订100MW、框架上限1GW/2.8GW”，不得合并成已运行近4GW。

推导链条

电源组合选择 负荷要求24×7连续运行 → 单独风光不能匹配每小时需求 → 电网提供混合电源和备用 → PPA帮助新增清洁电源与锁价 → 局部电网排队过长时采用燃气微网/燃料电池桥接 → 核电与地热等稳定无碳电源逐步补充；最终不是单一技术胜出，而是按交付时间组合。

来源

• IEA｜Energy supply for AI：物理电源结构与2030增量
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai

• Microsoft｜Crane nuclear restart PPA：835MW与34GW可再生组合
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2024/09/20/accelerating-the-addition-of-carbon-free-energy-an-update-on-progress/

• Google｜Kairos + TVA first project：50MW首期与500MW协议
https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/sustainability/google-first-advanced-nuclear-reactor-project-with-kairos-power-and-tennessee-valley-authority/

• Amazon｜Carbon-free energy portfolio：320/960MW SMR及5GW远期目标
https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-leading-corporate-carbon-free-energy-purchaser

• Oracle｜Project Jupiter microgrids：表后天然气与成本承诺
https://www.oracle.com/news/announcement/blog/building-a-sustainable-future-in-new-mexico-2026-03-03/

• Bloom Energy｜Equinix agreement：75MW运行、30MW在建
https://www.bloomenergy.com/news/bloom-energy-expands-data-center-power-agreement-with-equinix-surpassing-100mw/

• Bloom Energy｜Oracle expansion：55天交付与2.8GW框架
https://www.bloomenergy.com/news/bloom-energy-and-oracle-expand-strategic-partnership-to-deploy-up-to-2.8-gw-to-accelerate-ai-infrastructure-build-out/

# Q13：并网、燃机和变压器为什么卡住数据中心交付？

通俗问题

美国并不缺少发电规划，为什么一个数据中心仍可能等三到七年才能用上电？

主要研究（专业）

大负荷并网流程、输电容量、发电资源充足性、燃机产能与变压器供应链。

研究方向

比较ERCOT大负荷申请、PJM负荷预测与真实通电容量的差异。

拆分发电、输电、变电、配电和站内电气设备的串联交期。

解释批量研究、共址和自带电源为何兴起。

核心答案

一句话结论 瓶颈是串联系统：有发电机组不等于有输电，有输电走廊不等于变电站已建，变电站土建完成也不等于变压器和开关柜到货。任何一项延迟都会推迟整个园区；因此“申请225GW”只能表示热度，真实可投运容量必须经过可行性、网络升级、设备采购和客户建设四轮折减。

详细支撑

## 1. ERCOT的225GW是申请队列，不是未来数据中心容量

ERCOT在2025年12月披露，大负荷接入流程中已有超过225GW申请，范围包括数据中心等大用户。这个数字甚至超过当时系统峰值数倍，必然含重复选址、早期项目和无法同时兑现的申请。2026年6月，PUCT批准Batch Zero，将75MW及以上合格项目放入同一批次研究，以识别可承载地点、系统冲击和输电升级，并减少逐项目反复评估。

批量研究的意义是把互相竞争的项目放在同一电网约束下，而不是“批准全部”。项目若缺少土地控制、财务担保、设备计划或真实客户，应在研究门槛中被筛除。对投资者而言，最重要的不是队列排名，而是是否进入批次、是否完成研究、谁付网络升级、何时获得energization date。

## 2. PJM的负荷增速由0.3%升至3.6%，资源建设却更慢

PJM 2026长期预测显示，未来十年夏季峰值负荷年均增速约3.6%；2021版预测仅0.3%。2030年夏峰预计183,008MW，2035年216,872MW。数据中心是跃升的重要原因，但预测本身仍会因项目重复、效率变化和经济周期修订。与此同时，机组退役、发电并网排队和输电建设周期使供给无法同步。

NERC 2025长期可靠性评估预计北美未来十年夏峰增加224GW、冬峰增加246GW，其中AI与数字经济数据中心是主要新增来源。NERC强调这是负荷预测与资源投运不确定性的组合风险，不是已经发生的缺电量。

| 环节 | 公开指标 | 代表时点 | 正确解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大负荷申请 | ERCOT流程>225GW | 2025-12 | 申请热度，含高淘汰与重复可能 |
| 合格批量研究 | 75MW及以上进入Batch Zero | 2026-06 | 研究机制，不是通电批准 |
| 系统负荷预测 | PJM十年夏峰CAGR 3.6% | 2026预测 | 系统规划输入，会持续修订 |
| 配电变压器 | 交期由3–6个月升至1–2年+ | DOE 2024数据/2026发布 | 供应链平均现象，项目规格不同 |
| 大型变压器 | 交期最高约3–4年 | DOE 2026 | 变电站/发电项目关键路径 |
| 燃气轮机 | GEV目标2026年底签约设备≥125GW | 2026 Q2 | 订单强度，不等于当年交付 |

## 3. 变压器把“能发电”变成“能送到服务器”，但交期最长

DOE 2026年3月披露：美国配电变压器需求较2019年增长41%，订单交期由2019年的3—6个月升至2024年的1—2年甚至更长；用于变电站和发电项目的大型变压器由约3年拉长到最高4年。大型设备往往定制、重达数百吨、价值数百万美元，不能像服务器一样跨项目随意替换。

数据中心还需要中压开关柜、UPS、备用发电机、母线和电缆。任一设备提前下单都占用资本，推迟下单又可能错过通电窗口。开发商因此越来越早锁定长周期设备，甚至在最终租户确认前采购；这会提高交付速度，也把取消项目后的库存与规格风险转移给开发商和资本方。

## 4. 燃机供应也从“燃料充足”变成“设备产能有限”

天然气在美国资源丰富，但新燃气电站仍需轮机、管道、许可和并网。GE Vernova 2026年二季度称，预计年底至少有125GW燃气设备在合同覆盖下；年产能在2026年三季度约20GW，计划2028年24GW、2030年30GW。订单规模显著高于年度产能，说明开发商即使愿意建设燃气电源，也必须争夺制造槽位。

这也是燃料电池、移动式燃机和表后微网受关注的原因：它们可把部分电力设备模块化并绕开完整输电升级。但项目仍要满足空气许可、噪声、燃气管道和可靠性要求，不能把“表后”理解为完全不受监管。

## 5. 并网规则正在从单项目审批转向批量与灵活负荷

FERC在2025年12月要求PJM建立共址大负荷的新输电服务，使数据中心可按实际从电网净取电签约；2026年6月又要求六个区域电网运营商解释或改革大负荷接入规则。方向是允许自带发电、限制取电和负荷灵活性减少不必要升级，同时要求透明成本和可靠性保护。规则改善能压缩行政等待，却无法瞬间制造变压器、燃机和输电走廊。

推导链条

交付关键路径 开发商提交大负荷申请 → 电网研究与其他项目的共同冲击 → 确定输电/变电升级及费用 → 锁定发电资源与长期设备 → 完成许可、建设和调试 → 分期通电；任何一环重做都会把数月延迟放大为数年。

来源

• ERCOT｜Large Load Integration optimization：超过225GW申请
https://www.ercot.com/news/release/12122025-ercot-announces-strategic

• ERCOT/PUCT｜Batch Zero approved：75MW门槛与批量研究
https://www.ercot.com/news/release/06182026-puct-approves-ercots

• PJM｜2026 Long-Term Load Forecast：峰值与增速
https://insidelines.pjm.com/pjms-updated-20-year-forecast-continues-to-see-significant-long-term-load-growth/

• NERC｜2025 Long-Term Reliability Assessment：224/246GW峰值增长
https://www.nerc.com/our-work/assessments/long-term-reliability-assessments

• DOE｜Distribution Transformer Convening：需求与交期
https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative

• GE Vernova｜Q2 2026 results：燃机订单与产能
https://www.gevernova.com/news/articles/ge-vernova-releases-second-quarter-2026-financial-results

• FERC｜Large load integration action：六区域规则改革
https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-launches-aggressive-targeted-action-speed-large-load-integration

# Q14：数据中心会不会推高居民电价，成本应该由谁承担？

通俗问题

大型数据中心承诺带来投资和税收，但电网为它建设的电厂、输电线和变电站，会不会最终由普通家庭买单？

主要研究（专业）

大负荷成本归因、专属费率、最低付款、合同期限、信用担保与居民电价风险。

研究方向

区分能源成本、发电容量、输电、配电和搁浅资产风险。

以Virginia GS-5及PJM共址规则为代表，核对具体保护条款。

解释“数据中心支付自己的成本”为什么仍不是简单结论。

核心答案

一句话结论 数据中心可能降低单位固定成本，也可能因超前建设、燃料价格和项目取消推高其他用户账单；关键不在于“有没有数据中心”，而在于成本是否可归因、合同是否足够长、最低付款是否覆盖专用资产、客户退出后谁承担搁浅成本。Virginia已把25MW以上客户单列，并设置14年义务和85%输配电最低付款。

详细支撑

## 1. 电费争议来自四类成本，而不只是每度电价格

第一类是能源：数据中心每小时实际消耗的电量和燃料成本。第二类是发电容量：为高峰和备用准备可用机组。第三类是输配电：新建线路、变电站与配电设施。第四类是搁浅风险：客户项目取消、延迟或技术变化后，专用资产仍需偿还。只有第一类容易按电表直接计费，其余需要费率设计和长期合同分摊。

大型客户负荷率高、用电稳定，理论上可以提高电网资产利用率并扩大税基；但如果预测的GW没有兑现，或公用事业为单一客户提前建设多年资产，居民和小企业可能承担差额。因此监管重点从“给优惠电价招商”转向“先证明客户信用并承担长期最低费用”。

## 2. Virginia GS-5把大负荷从普通工商业客户中分离

Virginia SCC在2025年11月批准新的GS-5费率类别，覆盖需求达到25MW及以上的大用户，2027年1月1日起生效。新签客户至少承担14年取用和付款义务；大负荷每月至少支付合同输电和配电成本的85%，发电需求最低付款为60%；信用不足者可能需要为合同期最低费用最高60%提供担保。

这些条款不等于“居民电价永不受影响”。它们解决的是客户使用率低或退出时的成本回收，并要求监管机构单独测算大负荷成本。燃料市场、区域输电和全系统可靠性投资仍可能跨用户发生，因此后续要看实际成本分配和费率案件，而不是只看企业自愿承诺。

| 风险 | 若无保护条款 | 代表性保护机制 | 仍需跟踪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目取消/缩水 | 专用设施成为搁浅资产 | 14年合同、信用担保 | 担保覆盖率与破产执行 |
| 实际用电低于合同 | 固定网络成本回收不足 | 输配电最低支付85% | 合同容量是否真实 |
| 发电容量不足 | 全系统容量价格上升 | 发电最低支付60%、自带资源 | 区域容量市场与退役机组 |
| 共址少付网络费 | 其他用户承担公共网络成本 | 按净取电选择Firm/Non-Firm服务 | 最低费用与实际可靠性贡献 |
| 燃气价格/排放 | 能源与合规成本波动 | 长协、对冲、清洁电源组合 | 成本是否转嫁及环境影响 |

## 3. 共址可以减少网络升级，也可能造成成本转移争议

数据中心紧邻核电站或燃气电厂时，可以主要从现场电源取电，只从电网补充一小部分。FERC 2025年12月要求PJM提供Firm和Non-Firm Contract Demand Transmission Service：例如1,000MW数据中心由现场900MW发电支持，可按100MW净取电购买相应输电服务，而不是按全部1,000MW付费。

这能避免为并不实际使用的1,000MW建设网络，但前提是控制系统保证取电上限，并且数据中心仍为共享网络、备用服务和可靠性贡献支付合理最低费用。若现场机组跳闸后数据中心仍期望电网瞬间补足900MW，按100MW收费显然会转移成本。因此技术运行约束和计费规则必须一致。

## 4. “表后自备电不影响居民账单”是可检验承诺

Oracle称Project Jupiter天然气微网独立于当地电网，全部能源成本由公司承担，因此不会影响居民电费。这是公司承诺，研究时还应检查是否使用公共燃气、道路、水、税收优惠或备用电网服务，以及环境成本是否由社区承担。经济成本不只存在于电费账单。

最稳妥的政策不是禁止一切大负荷，而是五项组合：独立费率类别、长期take-or-pay、网络升级直接归因、信用担保、负荷灵活性奖励。这样既保留新增投资和税基，也降低居民承担客户失败风险。

推导链条

成本分摊判断 大负荷提出接入 → 公用事业为其规划发电和网络 → 监管机构识别专属与共享成本 → 通过费率、最低付款、期限和担保分配风险 → 项目实际用电兑现则扩大资产利用率；项目取消则由合同和抵押先吸收损失，减少转嫁给居民。

来源

• Virginia SCC｜GS-5 order summary：25MW门槛与最低付款
https://www.scc.virginia.gov/about-the-scc/newsreleases/release/scc-issues-order-on-dev-biennial-review-2025/scc-rules-in-dev-biennial-review-case.html

• Virginia SCC｜Data Center Initiatives Q&A：14年义务、担保和成本分摊
https://www.scc.virginia.gov/about-the-scc/scc-facts/

• FERC｜PJM co-location reform：共址输电服务原则
https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-directs-nations-largest-grid-operator-create-new-rules-embrace-innovation-and

• FERC｜Commissioner Rosner concurrence：1,000MW/900MW示例
https://www.ferc.gov/news-events/news/e-1-commissioner-rosners-concurrence-pjm-co-location

• Oracle｜Project Jupiter commitment：自担能源成本的公司声明
https://www.oracle.com/news/announcement/blog/building-a-sustainable-future-in-new-mexico-2026-03-03/

# Q15：为什么time-to-power已经成为第一选址因子？

通俗问题

过去数据中心强调网络、时延和城市位置，为什么AI时代越来越多项目去Abilene、New Mexico等非传统市场？

主要研究（专业）

AI训练与推理的区位差异、可交付电力、园区分期、表后发电与商业价值。

研究方向

比较传统托管、云区域、AI训练与推理节点对网络和电力的不同权重。

用1GW园区的年度电量与延迟成本说明time-to-power的经济性。

建立可用于后续地区筛选的指标体系，而不是只列项目新闻。

核心答案

一句话结论 AI训练把单项目负荷从几十MW推到数百MW乃至GW，网络可以通过专线补建，连续电力却必须在当地真实存在。对1GW IT负载，按PUE 1.2计算，满负荷年取电约10.5TWh；推迟一年意味着价值巨大的芯片和云合同无法产生收入。因此可通电日期往往比土地价格和都市距离更重要。

详细支撑

## 1. 1GW不是一个抽象数字，而是大型工业负荷

1GW IT负载若全年满负荷运行，服务器本身消耗8.76TWh；按PUE 1.2计入冷却和配电损耗，园区总电量约10.51TWh。该计算是工程情景：实际利用率、PUE和分期通电会改变结果，但它说明1GW园区相当于大型工业集群，而不是普通商业建筑。

IEA称全球数据中心2024年消耗约415TWh，占全球用电1.5%，2030年可能增至945TWh。美国DOE则估计其国内份额由2023年4.4%升至2028年6.7%—12%，对应325—580TWh。全球与美国预测不可相加，但都表明局部市场会先于全国总量出现瓶颈。

## 2. 训练、推理、云区域和企业托管的选址权重不同

| 工作负载 | 第一约束 | 网络/时延 | 典型区位 | 电力策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前沿AI训练 | 连续大块电力与集群网络 | 外部用户时延较低权重 | 能源型偏远大园区 | 自建变电站、PPA、表后桥接 |
| 大规模AI推理 | 电力+区域用户时延 | 中高权重 | 区域中心+都市节点 | 区域电网、多站点调度 |
| 传统公有云 | 客户覆盖与可用区 | 高权重 | 成熟核心市场 | 电网主供、多区域冗余 |
| 企业托管/互联 | 运营商与云互联 | 最高权重之一 | 都市网络枢纽 | 较小功率、可靠性溢价 |

训练集群内部需要极强网络，但对最终用户的城际时延相对不敏感，所以可以用长途光纤换取更快通电。推理需要靠近用户、数据和企业系统，仍保留都市与区域节点。结论不是“网络不重要”，而是训练园区的外部区位权重从网络中心转向电力中心。

## 3. time-to-power必须写成具体日期和可信层级

研究项目时不能只写“已获得1GW电力”。应依次问：电源是否运行；输电和变电升级是否获批；长周期设备是否下单；公用事业是否给出正式通电日期；是否允许分期；首期MW和远期end-state分别是多少。只有完成调试的energized MW能计入当期供给。

FERC 2026年6月直接把speed-to-power作为六大区域电网规则改革目标；ERCOT引入Batch Zero，也是在项目数量超过逐个研究能力后重新确定可承载地点。监管改革确认了time-to-power的重要性，但不会消除工程约束。

## 4. 表后供电把速度优势变成新的选址变量

燃料电池可模块化交付，Bloom称Oracle首个系统55天投运；天然气微网可在输电升级前形成桥接。于是开发商除了比较电价，也会比较燃气管道、空气许可和现场发电设备槽位。土地旁有高压线但没有变电容量，不如一块可在两年内获得可靠表后电源的土地。

但表后路线会带来更高资本成本、燃料风险、排放和社区阻力。它适合高价值AI负载的早期阶段，不一定是长期最低成本方案。成熟园区常采用“现场电源先行—电网分期接入—清洁电源逐步替代”的时间组合。

## 5. 区位评价应从静态成本转为交付概率

建议给每个园区建立六项评分：首期可交付MW与日期、远期可扩容性、电源和燃料多样性、输变电设备锁定情况、网络与时延、许可和社区风险。土地价格和税收优惠放在第二层。对高价值GPU，早12个月上线通常比每亩土地便宜多少更重要。

这也解释新市场兴起：Abilene等地能提供大块土地、燃气与分期电力，适合训练；北弗吉尼亚仍凭网络、客户和生态承载云与推理，但0.3%空置率和输电约束使新增大训练园区更难。未来格局会是能源型训练中心与都市推理/互联中心并存。

推导链条

区位逻辑变化 AI机柜密度和园区规模上升 → 单项目电力从几十MW升至数百MW/GW → 成熟市场无法在同一日期交付连续电力 → 开发商转向能源型地区或表后供电 → 光纤补建连接训练园区 → 推理和企业互联仍留在都市节点 → 全球网络形成“集中训练、区域推理、都市互联”。

来源

• IEA｜Energy and AI executive summary：415TWh至945TWh
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary%C2%A0

• DOE/LBNL｜US Data Center Energy Use：176TWh至325—580TWh
https://www.energy.gov/articles/doe-releases-new-report-evaluating-increase-electricity-demand-from-data-centers

• FERC｜Targeted action on large loads：speed-to-power与区域改革
https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-launches-aggressive-targeted-action-speed-large-load-integration

• ERCOT/PUCT｜Batch Zero：批量确定可承载负荷
https://www.ercot.com/news/release/06182026-puct-approves-ercots

• Bloom Energy｜Oracle 2.8GW framework：55天现场供电实例
https://www.bloomenergy.com/news/bloom-energy-and-oracle-expand-strategic-partnership-to-deploy-up-to-2.8-gw-to-accelerate-ai-infrastructure-build-out/

# Q16：传统数据中心与AI数据中心为什么选址逻辑不同？

通俗问题

过去机房都围着大城市、光纤和客户建，为什么AI训练园区越来越多地出现在Abilene、Richland Parish等非传统地点？

主要研究（专业）

不同工作负载的区位权重、土地与电力耦合、网络时延、园区扩展和社区条件。

研究方向

比较企业托管、传统公有云、AI训练和AI推理的区位约束。

核对Abilene、Meta Hyperion与Microsoft Wisconsin的具体规模和交付状态。

解释“电力优先”为什么不等于网络、人才和政策不重要。

核心答案

一句话结论 传统托管和云区域首先追求客户、互联与多可用区；前沿训练首先追求某个日期可交付的数百MW/GW电力、可扩土地和许可速度。AI推理介于两者之间。于是训练向能源型大园区迁移，推理和企业互联仍留在都市节点，形成“训练远端集中、推理区域分布、互联都市集聚”。

详细支撑

## 1. 四类工作负载对应四套区位权重

| 工作负载 | 第一约束 | 土地/电力规模 | 网络与客户距离 | 典型选址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业托管/互联 | 运营商、云和企业连接 | 数百kW至数十MW | 最高权重 | 都市网络枢纽 |
| 传统公有云区域 | 客户覆盖、合规和可用区 | 数十至数百MW | 高权重 | 成熟核心市场周边 |
| 前沿AI训练 | 连续大块电力与集群扩展 | 数百MW至多GW | 外部时延权重较低 | 能源型偏远大园区 |
| AI推理 | 电力、时延和数据接入平衡 | 区域级数十至数百MW | 中高权重 | 区域中心+都市节点 |

训练集群内部网络要求极高，但训练任务不需要每次都在几毫秒内响应终端用户，因此可以用长途光纤换取更快通电。企业互联和在线推理必须靠近数据、运营商与用户，不能全部迁往偏远地区。研究时应把“集群内部网络”和“园区到用户的外部时延”分开。

## 2. Abilene说明能源型选址如何把项目做到GW级

Crusoe在Abilene的第一套园区由2024年6月开工的两栋、200MW+起步，扩至八栋、约400万平方英尺和1.2GW；相关第二阶段合资规模约150亿美元。2026年3月又宣布为Microsoft开发相邻900MW园区，包含两栋建筑和现场电厂，使整个地点远期合计约2.1GW。1.2GW和900MW是两个相邻项目，不能把后者重复纳入前者。

Abilene的优势不是离用户最近，而是土地可连片开发、能够配置现场电源、许可和施工速度快。第一批两栋已在一年内通电；后续1.2GW分期和Microsoft 900MW仍要按各自交付节点跟踪。媒体常把“全地点2.1GW”写成已运行容量，这会把建设期和远期容量提前确认。

## 3. Meta Hyperion说明土地、资本和社区基础设施必须同步

Meta的Richland Parish园区规划形成5GW计算容量，约400万平方英尺。2025年Meta与Blue Owl设立合资，建筑及长期电力、冷却、连接基础设施总开发成本约270亿美元，Blue Owl基金持有80%、Meta持有20%。截至公告时施工进行中，5GW是远期计算容量，不是运营容量。

Meta称园区已推动3,700名建设人员，峰值计划约5,000人，未来运营岗位500多个；公司还把道路、水和污水基础设施投入提高到3亿美元以上。这表明大园区的选址对象不是一块地，而是一个能够承接住房、道路、施工劳动力、供水和公共服务冲击的区域。

## 4. Microsoft Wisconsin说明成熟产业区也能成为AI节点

Microsoft 2024年宣布在Mount Pleasant投入33亿美元建设云和AI基础设施，并配套人才培训。首座Fairwater设施在2026年6月完成并全面运营。该地点利用此前大型工业开发留下的土地和区域基础设施，说明AI园区不一定极端偏远；只要土地、电力、施工队伍和政策可以同步，传统制造业地区也能转为算力节点。

最终选址不是单项最低成本，而是交付概率最大化。建议排序：首期通电日期、远期扩容、电源多样性、土地与许可、网络、施工供应链、水与社区接受度、税收优惠。税收优惠只能改善财务，不能替代没有的变压器、输电线或水源。

推导链条

区位重构 AI训练单项目功率升至数百MW/GW → 成熟都市无法快速提供连续大块电力和土地 → 开发商去能源型或工业型区域 → 通过长途光纤接入云骨干 → 推理、企业数据和互联仍需区域/都市节点 → 市场由单一核心城市扩展为分层网络。

来源

• Crusoe｜Abilene expands to 1.2GW：八栋、400万平方英尺及分期状态
https://crusoe.ai/newsroom/crusoe-expands-ai-data-center-campus-in-abilene-to-1-2-gigawatts

• Crusoe｜Microsoft 900MW campus：相邻园区与2.1GW地点上限
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-announces-new-900-mw-ai-factory-campus-in-abilene-texas-to-support-microsoft-ai-infrastructure

• Meta｜Hyperion JV with Blue Owl：270亿美元及80/20结构
https://about.fb.com/news/2025/10/meta-blue-owl-capital-develop-hyperion-data-center/

• Meta｜Richland Parish community update：400万平方英尺、就业与公共设施投资
https://about.fb.com/news/2025/12/metas-richland-parish-data-center-supports-louisiana-economy-875-million-in-contracts/

• Microsoft｜Wisconsin investment：33亿美元与配套计划
https://news.microsoft.com/source/2024/05/08/microsoft-announces-3-3-billion-investment-in-wisconsin-to-spur-artificial-intelligence-innovation-and-economic-growth/

• Microsoft｜Fairwater operational：2026年全面运营
https://news.microsoft.com/source/2026/06/23/microsoft-completes-construction-on-first-datacenter-facility-in-mount-pleasant-wisconsin/

# Q17：美国税收优惠竞争为什么开始遭遇立法反弹？

通俗问题

各州过去争相免除服务器销售税，为什么2025—2026年又出现取消、限缩或附加能效条件的提案？

主要研究（专业）

数据中心税式支出、经济回报、能源与社区外部性、政策延续与条件化。

研究方向

以Virginia为主案例核对免税规模、延长期限和取消提案。

区分建设期投资、长期运营岗位、地方税收与州级税收损失。

判断政策反弹是“停止招商”还是从无条件优惠转向绩效约束。

核心答案

一句话结论 反弹并非因为数据中心没有经济价值，而是优惠规模、少量长期岗位、电力和社区成本之间的平衡受到质疑。Virginia FY2023免税价值约9.28亿美元；2025年一边出现延长至2050年的方案，一边出现立即取消并回收数亿美元税收的提案，说明政策正从“是否优惠”转向“优惠多少、在哪些地区、换取什么绩效”。

详细支撑

## 1. 服务器更新频繁，使销售税豁免成为长期大额税式支出

数据中心的服务器、网络、冷却和发电设备价值高且更新快，销售与使用税豁免不仅发生在首期建设，也可能覆盖后续替换。Virginia JLARC披露FY2023税收优惠约9.28亿美元，约90%的行业使用该优惠。这个数字是未征收税收的估计，不是州政府现金补贴，也不能直接与公司宣布的资本开支相减得出净收益。

支持者认为免税是跨州竞争的必要条件，并带来建设、财产税和技术生态；反对者则指出长期运营岗位相对资本投入有限，且输电、发电、道路和环境成本可能由社会承担。两边都可能引用“投资数百亿美元”，但投资总额并不能回答州财政每放弃1美元税收获得多少持续公共收益。

## 2. Virginia在同一时期出现延长、取消和附条件三类方案

| 政策方向 | 具体提案/数据 | 状态含义 | 不能误读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延长 | 将原2035日落期延至2050 | 维持长期招商稳定性 | 提案/预算结果需看最终法律 |
| 取消 | 2025提案自7月起取消；估算增加一般基金4.71亿美元 | 反映财政与能源反弹 | 提案不等于已经取消 |
| 2026再取消 | 预算提案估算两年增加约21亿美元 | 基于更新免税报告 | 仍是member request |
| 附能效条件 | PUE≤1.2、2028年90%无碳能源等提议 | 把优惠与环境绩效绑定 | 条件提案不等于全州现行标准 |
| 区域化/研究 | 研究引导非都市区、评估Northern Virginia差异 | 从总量转向空间政策 | 区域限制可能把负荷迁往州内其他县 |

2025年预算材料中，一项修正案提出延长豁免至2050；另一项提议自2025年7月取消，并估计第二年一般基金增加4.71亿美元。2026年又有取消提案，估计两个财年分别增加约10亿和11亿美元。所有这些都是立法过程中的不同方案，报告必须写“提出/批准/最终生效”状态，不能把提案当现行法。

## 3. 最可能的政策方向是条件化，而不是全国统一禁建

JLARC给出的政策选项包括让优惠2035年到期、改为部分豁免，或把能源、自然资源、历史资源和住宅影响纳入资格条件。2025年还安排专门研究竞争力、非都市区引资和经济回报。这说明政策工具正从单纯税率竞争转向空间引导和绩效换优惠。

能效条件也需谨慎设计。PUE低不等于总能耗低，1.2 PUE的1GW园区仍消耗巨大；年度无碳采购不等于当地每小时无碳供电。更完整的条件应包含通电和用水边界、最低投资与就业、社区基础设施出资、长期费率义务、噪声与备用发电管理。

## 4. 评价优惠应采用“增量情景”，而不是总量归功

正确问题是：没有优惠时项目会离开本州、缩小，还是照常建设？只有因政策真正增加的投资和税收，才可归因于优惠。还要扣除电网、道路、教育、消防和行政成本，并把建设期和运营期分开。大园区可能在建设期创造数千岗位，运营期仅数百岗位，但财产税和产业链效应可能持续。

政策反弹也会改变选址：如果成熟核心区优惠减少、接入更严格，项目可能迁往州内非都市县或其他州。全国需求并不会因此消失，只会重新分配。因此单州取消优惠可能缓解本地压力，却未必降低全行业用电和排放。

推导链条

政策竞争演化 早期用免税吸引资本密集项目 → 集群形成并带来税基与网络生态 → 负荷、免税额和社区成本快速扩大 → 立法者要求证明增量收益 → 优惠被延长、取消、区域化或附能效条件 → 选址从“谁免税最多”转向“谁能提供稳定政策且成本可承担”。

来源

• Virginia JLARC｜Data Centers in Virginia：FY2023约9.28亿美元及政策选项
https://jlarc.virginia.gov/landing-2024-data-centers-in-virginia.asp

• Virginia Budget｜2025 repeal proposal：4.71亿美元估算
https://budget.lis.virginia.gov/amendment/2025/1/SB800/Introduced/MR/0/9s/

• Virginia Budget｜Extend exemption to 2050：延长方案
https://budget.lis.virginia.gov/amendment/2025/1/HB1600/Introduced/FA/3-5.25/2h/

• Virginia Budget｜2026 expiration proposal：两年约21亿美元估算
https://budget.lis.virginia.gov/amendment/2026/1/SB30/Introduced/MR/0/14s/

• Virginia Budget｜Energy-efficiency conditions：PUE与无碳能源条件提议
https://budget.lis.virginia.gov/amendment/2025/1/SB800/Introduced/FA/4-14/7s/

• Virginia Budget｜Tax exemption study：竞争力与区域政策研究
https://budget.lis.virginia.gov/amendment/2025/1/HB1600/Introduced/CR/1/1c/

# Q18：新加坡、柔佛与欧洲限制如何重塑亚洲和欧洲布局？

通俗问题

新加坡土地和电力紧张，爱尔兰、荷兰等地也有限制，需求去了哪里？这些市场是真的“禁止数据中心”吗？

主要研究（专业）

容量配额、绿色门槛、跨境区域分工、并网优先级与EU能效披露。

研究方向

比较新加坡政策容量与柔佛企业园区容量，避免跨口径排名。

解释SIJORI模式：新加坡承担互联和高价值节点，柔佛承担大园区。

核对爱尔兰连接政策和EU EED 500kW披露门槛。

核心答案

一句话结论 成熟市场正在从自由扩张转向“有限容量给高效率项目”。新加坡2025年第二轮只明确至少200MW政策容量，而柔佛AirTrunk两园区远期超过420MW；爱尔兰并非绝对禁建，而是按位置、现场发电和可削减负荷决定连接。结果是核心城市保留互联与合规节点，周边地区承接大规模云与AI容量。

详细支撑

## 1. 新加坡采用竞争性配额，而不是恢复无条件扩张

新加坡EDB和IMDA在2025年12月启动第二轮Data Centre Call for Application，至少释放200MW，并表示采用创新绿色能源路径可获得更多。200MW是政策可分配容量，不是单个公司项目，也不是立即运行容量。申请还要经过技术、能源和可持续性评估。

首轮配额项目显示门槛：DayOne新加坡项目20MW、约40,000平方米，计划2026年首期服务，配置混合风冷/液冷并试验现场固体氧化物燃料电池；Equinix新设施同为20MW，预计2027年一季度开放。小而高价值的节点更符合新加坡土地、电网和互联优势。

## 2. 柔佛承接规模，但规划数字仍需逐期兑现

AirTrunk JHB1标称150MW，JHB2远期超过270MW，两座合计超过420MW，合计成本约97亿林吉特。这里的MW是企业公布的IT负载/园区能力，与新加坡200MW政策配额不同；JHB2还需分期建设，不能据此说柔佛已运行420MW。

柔佛的优势是靠近新加坡、土地更充足、可建设更大电力和水系统，并通过跨境光纤服务区域客户。风险则是项目集中后电网、水、审批和施工能力迅速收紧。马来西亚和地方政府已建立指引，要求PUE、WUE和可再生能源实践，说明承接并非无限制。

| 地区 | 公开数字 | 口径/状态 | 区域角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新加坡DC-CFA2 | 至少200MW | 政策分配容量，2025启动 | 高价值互联、合规与区域节点 |
| DayOne Singapore | 20MW/4万平方米 | 在建，首期目标2026 | 高密度GPU与绿色技术示范 |
| Equinix Singapore | 20MW | 获配/在建，目标2027Q1 | 互联与AI-ready节点 |
| AirTrunk Johor | JHB1 150MW；JHB2>270MW | 园区能力/分期，总投资约RM9.7bn | 大规模云与AI承接 |
| Ireland | 连接按位置、自备电、灵活性 | 2025更新政策 | 电网约束下选择性接入 |
| EU EED | IT功率≥500kW需报告 | 绩效披露门槛 | 统一能效与可持续数据 |

## 3. 爱尔兰从事实暂停转向有条件连接路径

爱尔兰政府2022政策曾指出数据中心约占全国用电14%，并承认短中期电力约束。2025年12月更新的大能源用户连接政策重新提供连接路径，但强调电力安全、网络约束和可再生能源目标；政府偏好带来较高经济活动、有效利用可再生能源和电网、并与可再生电源共址的项目。

这不是“所有项目重新放开”。系统运营商仍会看地点、现场发电以及紧急时能否降低负荷。对开发商而言，拿到土地和规划许可不等于拿到并网；能否灵活运行和带来自备资源，已成为接入资格的一部分。

## 4. EU EED把数据中心从自愿披露推向监管数据库

欧盟Energy Efficiency Directive相关委托法规要求成员国收集数据中心能耗与可持续性指标。爱尔兰实施页面明确：安装IT功率至少500kW的数据中心运营商需要向欧洲数据库报告。该门槛是披露义务，不是500kW以上禁止建设。

欧洲各地约束不同：爱尔兰主要是电网安全，Amsterdam/荷兰曾通过空间规划限制超大园区，Frankfurt和London更多受土地、电网和规划周期影响。报告不应把不同国家政策合并成“欧洲禁建”，而应逐地记录能源、规划、能效披露和热回收要求。

推导链条

区域再分工 核心城市土地/电力趋紧 → 政府以配额、连接优先级和能效披露筛选项目 → 小型互联与合规节点留在核心城市 → 大规模云和AI容量转向邻近低成本地区 → 跨境光纤把两类设施连接 → 周边市场随后也开始设置PUE/WUE和电力门槛。

来源

• Singapore EDB｜DC-CFA2：至少200MW政策容量
https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/launch-of-second-data-centre-call-for-application.html

• Singapore EDB｜DayOne 20MW：面积、状态与技术路线
https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/dayone-breaks-ground-on-first-singapore-data-center.html

• Singapore EDB｜Equinix 20MW：预计2027Q1
https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/equinix-advances-ai-with-high-performance-data-center-in-singapore.html

• MIDA｜AirTrunk JHB1/JHB2：420MW+与RM9.7bn
https://www.mida.gov.my/mida-news/airtrunk-to-build-second-data-centre-in-johor-combined-cost-of-two-facilities-at-rm9-7bil/

• Ireland DETE｜Large Energy User Action Plan：2025更新连接政策
https://enterprise.gov.ie/en/news-and-events/department-news/2026/january/20260113.html

• Ireland Government｜EED reporting：500kW披露门槛
https://www.gov.ie/en/department-of-climate-energy-and-the-environment/publications/data-centre-energy-and-sustainability-performance-reporting-obligations/

# Q19：中东国家级项目与中国“东数西算”分别靠什么推进？

通俗问题

沙特、阿联酋和中国都在建设国家级算力基础设施，它们的资金、电力、客户和政策逻辑有什么不同？

主要研究（专业）

主权资本、国家产业战略、芯片与云伙伴、能源布局、跨区域算力网络。

研究方向

区分中东运营容量、在建项目和国家远期愿景。

核对UAE 5GW、Saudi 440/467MW及1.5GW Oxagon等数字状态。

解释中国八大枢纽、十个集群和西部智算占比的政策机制。

核心答案

一句话结论 中东依靠主权资本、低成本能源、土地和国际芯片/云合作建立区域出口型算力；中国通过国家枢纽、跨区网络和算电协同把东部需求引向西部。两者都强调能源换算力，但中东更依赖国际技术许可和锚定客户，中国更依赖国内网络调度、国产供应链与区域产业政策。

详细支撑

## 1. UAE的5GW是国家级园区上限，首期只占其中一小部分

美阿2025年技术合作框架包括在Abu Dhabi启动1GW AI数据中心，作为规划5GW UAE-US AI集群的一部分。UAE官方称5GW园区将由G42建设，与美国企业合作运营，并使用核电、太阳能和天然气。5GW是园区远期规划，不是2025年运营容量。

Stargate UAE的可跟踪交付单元是1GW集群中的首个200MW，Cisco公告目标2026年交付。研究数据库应记录：5GW国家园区规划、1GW项目目标、200MW首期交付，三层不得相加。项目还受先进芯片出口许可、数据安全和美国合作伙伴运营条件影响。

## 2. Saudi的现有容量增长快，但GW项目主要仍在建设和规划

Saudi官方称运营容量由2021年68MW增至2025年超过440MW，2026年一季度约467MW；这是最接近当前供给的国家口径。与之相比，NEOM/DataVolt Oxagon项目远期1.5GW，首阶段投资50亿美元、目标2028年运营；stc与HUMAIN合资目标最高1GW；Riyadh Hexagon政府数据中心规划480MW且已举行奠基。

2026年7月Saudi部长进一步提出2030年建设3GW、2034年6.9GW，并称已有12.8GW可用电力支持。这些是政府发展目标和电力可用性主张，不能与467MW运营容量相加。它们反映国家动员能力，但仍需逐项目核对芯片、客户、冷却、施工和通电。

| 国家/项目 | 公开数字 | 状态 | 主要推动力与风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAE-US AI Campus | 5GW | 国家园区规划 | 主权资本、能源、美国技术；许可与客户风险 |
| Stargate UAE | 1GW；首期200MW | 建设/目标2026首期 | G42+OpenAI/Oracle/NVIDIA/Cisco/SoftBank |
| Saudi运营市场 | 440MW(2025)→467MW(2026Q1) | 运营口径 | 国内云、政府和区域需求 |
| NEOM/DataVolt Oxagon | 1.5GW；首期$5bn | 分期开发，首期目标2028 | 低碳工业区与国家资本 |
| Saudi Hexagon | 480MW、3000万平方英尺+ | 奠基/规划 | 政府数据与AI基础设施 |
| 东数西算 | 8枢纽、10集群 | 国家网络持续建设 | 能源地理、算网调度与产业政策 |

## 3. 中国的核心是把能源地理与算力调度同时重构

“东数西算”在京津冀、长三角、粤港澳、成渝及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等布局八个国家枢纽和十个数据中心集群。国家数据局称截至2026年一季度，全国智算总规模188万PFLOPS（FP16），八大枢纽已建智算占全国超过80%，137万PFLOPS纳入监测。PFLOPS是计算性能口径，不能换算成数据中心MW。

政策目标是把可延迟、可迁移的训练、渲染和离线任务更多放到能源丰富的西部，同时在东部保留低时延业务。到2025年的政策要求包括国家枢纽新增算力占全国新增60%以上、跨枢纽20ms示范网络、新建数据中心绿电占比超过80%。实际效果仍取决于网络价格、芯片供给、客户迁移意愿和利用率。

## 4. 两种模式都不能只看“国家宣布多少GW”

中东项目容易把国家园区、项目集群、首期和芯片协议重复计算；中国容易把PFLOPS、机架数、投资和MW混成一个规模指标。统一验证方法是：物理设施看IT MW和通电状态；算力服务看可用PFLOPS与利用率；资本看实际投入；政策看配额或目标；芯片看已交付和可用性。

中东的优势是土地、能源和资本集中，挑战是本地客户规模、极端气候用水、芯片出口与人才；中国的优势是超大本地需求、完整工程供应链和区域协调，挑战是东西部时延、利用率、先进芯片供给与跨区商业结算。

推导链条

国家级算力形成 国家确定AI与数字经济目标 → 提供土地、电力、资本和政策通道 → 引入云、芯片和锚定客户 → 建设首期可交付集群 → 通过网络和平台调度形成区域服务 → 只有持续利用率和客户收入才能把国家规划转为可持续产业。

来源

• US Commerce｜UAE/US framework：1GW与5GW层级
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2025/05/uae/us-framework-advanced-technology-cooperation

• Cisco｜Stargate UAE：首期200MW目标2026
https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2025/m05/cisco-joins-stargate-uae-initiative.html

• Saudi Press Agency｜Operational capacity：68MW至440MW
https://www.spa.gov.sa/fa/N2572726

• Saudi Press Agency｜NEOM/DataVolt：1.5GW与首期50亿美元
https://www.spa.gov.sa/en/N2259124

• Saudi Press Agency｜Hexagon：480MW与3000万平方英尺+
https://www.spa.gov.sa/en/N2480096

• Saudi Press Agency｜2030/2034 targets：3GW、6.9GW与12.8GW公司/政府口径
https://www.spa.gov.sa/en/N2629757

• 国家数据局｜2026年东数西算进展：188万PFLOPS与80%占比
https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpd/sjzg/0429/20260428225238659058846_pc.html

• 国家数据局｜全国一体化算力网实施意见：60%、20ms和80%绿电目标
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/sjdt/0829/20240829161759725818211_pc.html

# Q20：1GW AI园区大约需要多少土地、资本和水？

通俗问题

如果计划建设1GW AI园区，应该预留多少土地、准备多少钱、担心多少用水？能不能给一个通用经验值？

主要研究（专业）

基于可核项目的土地/建筑/资本强度区间，水耗情景模型及误差来源。

研究方向

用Abilene、Hyperion、Saudi Hexagon等具体项目建立区间，不用单一项目外推全球。

把建筑与长期基础设施资本和GPU/服务器资本分开。

用PUE、负荷率和WUE推算水电需求，并明确假设。

核心答案

一句话结论 1GW没有唯一模板。高密度AI园区建筑和长期基础设施可粗略落在约125亿—270亿美元/GW，土地从数百至上千英亩；若按PUE 1.2、90%负荷率，年取电约9.46TWh。WUE通常以IT设备电量为分母，按0.2—2.0 L/kWh可对应约15.8亿—157.7亿升/年，跨度十倍，说明冷却路线和气候比“1GW”本身更决定水耗。

详细支撑

## 1. 资本强度：先定义是否包含服务器和芯片

Crusoe/Blue Owl在Abilene为1.2GW园区披露约150亿美元合资规模，约合125亿美元/GW；Meta/Blue Owl Hyperion披露建筑及长期电力、冷却、连接基础设施总开发成本约270亿美元，园区远期5GW，但该融资对应的设施范围和阶段并未简单等于完整5GW芯片投入。若把270亿美元全部除以5GW只得到54亿美元/GW，反而会低估分期边界和未纳入的计算设备。

因此更稳妥的规划区间是：不含GPU服务器的建筑、供电、冷却和连接基础设施约100亿—200亿美元/GW，高复杂度或首期基础设施前置项目可高于此；完整AI计算资产还可能再增加数百亿美元/GW，取决于芯片代际。这个区间是基于项目的研究估算，不是行业统一报价。

## 2. 土地：从建筑足迹推导时必须保留公共设施和缓冲区

Abilene 1.2GW对应八栋、约400万平方英尺建筑，折合约333万平方英尺/GW；Hyperion同样约400万平方英尺，但远期5GW，显示高密度和分期口径会使“每GW建筑面积”差异巨大。Saudi Hexagon规划480MW却占地超过3000万平方英尺，约689英亩，反映政府Tier IV园区、安保、道路和远期空间并非纯机房面积。

实务上，1GW绿地园区可先预留约500—1,500英亩作为筛选区间，包含数据楼、变电站、现场电源、冷却、道路、蓄水、仓储和缓冲带；若采用多层建筑、外部电厂或高密度液冷，土地可更少。该范围是估算，项目必须根据建筑覆盖率和电源方案重算。

| 项目/情景 | 容量口径 | 土地/建筑或资本 | 可用于推导的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Abilene 1.2GW | 园区总功率/分期交付 | 8栋、约400万ft²；JV约$15bn | 约$12.5bn/GW，不含所有GPU边界 |
| Meta Hyperion | 远期5GW计算容量 | 约400万ft²；设施JV约$27bn | 资本对应分期与长期设施，不宜简单除5 |
| Saudi Hexagon | 规划480MW | 占地>3000万ft²/约689英亩 | 政府Tier IV与安保园区，非通用密度 |
| 1GW筛选经验值 | 研究估算 | 约500—1,500英亩 | 取决于多层、现场电源和缓冲 |
| 1GW基础设施CapEx | 研究估算 | 约$10bn—$20bn+ | 不含或仅部分含GPU/服务器 |

## 3. 电量：1GW IT负载不等于1GW园区总取电

情景假设：IT负载1GW、PUE 1.2、平均利用率90%。年取电=1GW×1.2×8,760小时×90%=9.46TWh。若按100%利用率则为10.51TWh。项目分期、服务器利用率和季节PUE会改变结果，所以报告应给公式和区间，而不是只写“1GW每年用电约X”。

## 4. 水：WUE边界造成十倍差异

WUE通常定义为现场年用水量除以IT设备年用电量，而不是除以包含冷却损耗的园区总电量。本情景IT设备年电量为1GW×8,760小时×90%=7.884TWh；按WUE 0.2—2.0 L/kWh，年用水约15.8亿—157.7亿升，即约4.3—43.2百万升/日。这个范围不是预测，而是展示冷却技术差异：闭环干冷或高比例空气冷却接近低端，蒸发冷却和炎热干燥气候可能接近高端。

还需区分取水和消耗水。蒸发水通常离开流域，回用水可能减少饮用水竞争；企业“补水100%”是通过流域项目恢复等量水的承诺，不代表园区现场零用水。电力生产的间接水足迹也可能大于现场冷却用水，但通常不计入设施WUE。

## 5. Johor案例说明州级水量充足不等于项目节点无约束

MIDA转载的研究情景假设Johor新增1,500MW、WUE 2.0，对应2028年数据中心增量用水约277亿升/年，约占当地当前用水4%；研究认为州级处理能力足够。但该结论依赖新增水厂按期投运，也不代表每个工业园的管网、旱季和取水许可都充足。

1GW园区选址应至少核对：水源与旱年可靠性、管网日峰值、是否可用再生水、排污能力、冷却系统设计、现场WUE和电源间接水耗。只引用企业全球平均WUE无法证明某个具体地点可持续。

推导链条

1GW工程估算 确定IT负载与分期 → 用PUE和利用率换算园区取电 → 用建筑密度和电源方案估算土地 → 区分基础设施与计算设备资本 → 用本地气候和冷却路线估算WUE → 核对水厂、管网、排污和旱年情景 → 形成区间而不是单点经验值。

来源

• Crusoe｜$15bn Abilene JV：1.2GW与资本范围
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-blue-owl-capital-and-primary-digital-infrastructure-enter-joint-venture

• Meta｜Hyperion JV：270亿美元设施开发成本
https://about.fb.com/news/2025/10/meta-blue-owl-capital-develop-hyperion-data-center/

• Meta｜Richland Parish update：400万平方英尺与水补充承诺
https://about.fb.com/news/2025/12/metas-richland-parish-data-center-supports-louisiana-economy-875-million-in-contracts/

• Saudi Press Agency｜Hexagon：480MW与3000万平方英尺+
https://www.spa.gov.sa/en/N2480096

• MIDA｜Johor water capacity scenario：1,500MW、WUE 2.0与277亿升
https://www.mida.gov.my/mida-news/water-supply-in-johor-ample-for-next-five-years-of-data-centre-builds-jp-morgan/

# Q21：NVIDIA GB200/GB300到Vera Rubin，产品到底如何演进？

通俗问题

Blackwell、Blackwell Ultra和Rubin的新闻数字越来越大，客户现在能买到什么，数据中心又要为下一代提前准备什么？

主要研究（专业）

GPU、CPU、HBM、NVLink、机架系统与基础设施代际的状态和可比边界。

研究方向

以完整NVL72机架而非单颗GPU作为工程比较单位。

区分GB200、GB300现货与Rubin/Rubin Ultra路线图。

解释性能宣传为什么不能直接换算成MW节省或收入。

核心答案

一句话结论 截至2026年8月，GB200 NVL72和GB300 NVL72属于可采购/部署代际；GB300以72颗Blackwell Ultra GPU、36颗Grace CPU、约21TB GPU HBM和130TB/s NVLink带宽强化推理。Rubin则代表下一轮系统级更替，其价值不只是更快芯片，而是把计算、HBM、网络、液冷和供电继续共同设计；路线图性能与MW级机柜不能写成已部署事实。

详细支撑

## 1. GB200把“服务器”升级为72 GPU的机架级计算机

GB200 NVL72由36颗Grace CPU和72颗Blackwell GPU组成，GPU HBM约13.4TB、NVLink总带宽130TB/s。它不是72台互不相关的GPU服务器，而是通过NVLink Switch形成统一的scale-up域；训练和大模型推理可减少跨节点通信开销，但故障域、调度和液冷运维也从单机扩大到整柜。

工程上最重要的变化是交付单位：芯片供货只是第一步，客户还需要计算托盘、NVSwitch托盘、液冷分配、母线槽、800G网络和软件验证。即使园区已经通电，也可能因为机架集成、光模块或冷却调试而不能形成可用算力。

## 2. GB300 Blackwell Ultra主要针对长上下文和推理扩展

NVIDIA页面把GB300 NVL72标为“Available Now”。系统同样配置72 GPU和36 Grace CPU，但单GPU为288GB HBM3e，整柜GPU内存最高约21TB；ConnectX-8为每颗GPU提供800Gb/s网络连接。公司称其相对Blackwell提供1.5倍稠密FP4计算与2倍注意力层性能，面向test-time scaling与reasoning。

这些倍数是NVIDIA定义下的产品或工作负载指标。页面还给出相对Hopper最高50倍“AI factory output”，由10倍用户响应能力和5倍每MW吞吐组合而来，并注明投影性能可能变化。不能把50倍再与GPU数、集群数或利用率相乘，也不能据此认为同一模型的实际电费必然下降50倍。

| 平台 | 系统构成 | 关键公开指标 | 截至2026-08状态 | 研究边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB200 NVL72 | 72 Blackwell GPU+36 Grace CPU | 13.4TB HBM；130TB/s NVLink | 已上市/客户部署 | 不同精度与软件版本不可混比 |
| GB300 NVL72 | 72 Blackwell Ultra+36 Grace CPU | 最高约21TB HBM；800Gb/s/GPU | Available Now | 50倍为特定AI factory公司主张 |
| Vera Rubin | 下一代GPU+Vera CPU+网络/系统 | 以官方发布规格为准 | 发布/导入阶段 | 不能当大规模存量部署 |
| Rubin Ultra及后续 | 更高密度机架级系统 | 指向MW级供电与新型机架 | 路线图 | 2027+基础设施方向 |

## 3. Rubin的真正门槛在机房，不只在晶圆

当系统继续提高GPU数、HBM和互连带宽，机架重量、冷却水流量、快速功率波动、网络端口和维护空间都会同步上升。NVIDIA已把800VDC与2027年起MW级机柜绑定，说明下一代产品的交付约束会向变电、直流保护、储能和液冷基础设施扩散。

采购应采用“代际闸门”：芯片量产、OEM整机认证、网络与光模块到货、设施设计通过、现场调试、软件达到目标良率，六项都过关才算有效容量。只看GPU发布日期会系统性高估供给速度。

推导链条

产品到容量 GPU/CPU/HBM发布 → NVLink与网络组成机架系统 → OEM/ODM量产集成 → 供电和液冷改造 → 软件与集群验收 → 才形成可用于训练或推理的IT MW。

来源

• NVIDIA｜GB200 NVL72：系统构成、HBM与NVLink规格
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/

• NVIDIA｜GB300 NVL72：Available Now、规格及公司性能主张
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb300-nvl72/

• NVIDIA｜800 VDC Architecture：下一代供电架构边界
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/800-vdc-architecture/

# Q22：AMD、TPU、Trainium和自研芯片能否真正分流NVIDIA需求？

通俗问题

各大云厂都在做自研芯片，AMD也持续推出Instinct，它们是在替代NVIDIA，还是只给少数内部任务使用？

主要研究（专业）

通用GPU、云内ASIC、模型公司定制芯片的可获得性、软件锁定与工作负载适配。

研究方向

比较AMD MI350/MI450 Helios、Google Ironwood与AWS Trainium的系统路径。

把内部部署、对云客户开放和多年采购协议分开。

判断替代发生在训练、推理还是特定模型的稳定大批量负载。

核心答案

一句话结论 替代会发生，但不是一个芯片全面取代另一个芯片。AMD用开放标准和机架级Helios争取通用训练/推理；Google TPU、AWS Trainium及Microsoft Maia优先服务各自云和稳定工作负载；模型公司定制ASIC适合规模极大、模型较稳定的阶段。NVIDIA仍凭CUDA、NVLink与完整系统占据最广泛的可移植生态。

详细支撑

## 1. AMD已从单卡竞争转向Helios机架级竞争

MI350系列由MI350X和MI355X组成，AMD在2025年发布时称代际AI计算最高提升3.9倍、推理最高提升35倍；后者是公司选定基准，不代表所有模型。到2025年末，AMD称MI350成为公司史上爬坡最快产品并已被OCI等部署。

2026年的Helios以MI450/MI455X、EPYC Venice、Pensando网络和ROCm组成开放机架方案。AMD与Celestica公告称采用OCP Open-Rack-Wide和UALoE，计划2026年末向客户提供；Meta协议进一步规定首个1GW相关出货在2026年下半年开始、远期最高6GW。1GW是出货支持的协议里程碑，不是已经运行的AMD设施容量。

## 2. Google Ironwood显示自研ASIC可以做到完整Pod规模

Google第七代TPU Ironwood面向推理与thinking models，可组成256芯片或9,216芯片配置。Google披露最大Pod为42.5 Exaflops、单芯片192GB HBM、7.37TB/s HBM带宽和1.2TB/s双向ICI；与第一代Cloud TPU相比能效近30倍。所有计算性能均应保留其精度和峰值定义，不能与GB300稀疏FP4数字直接排名。

TPU的优势是Google可以把芯片、编译器、模型与Cloud调度共同优化，并将内部Gemini需求变成稳定负载；局限是客户的软件迁移、框架支持和跨云可移植性。它更可能在Google内部和Google Cloud规模化，而不是作为全球通用可购买服务器。

## 3. Trainium和Maia的经济目标是降低云厂商对外部GPU的边际依赖

AWS用Trainium与Neuron软件形成自有训练/推理平台，并通过Project Rainier为Anthropic构建超大集群。芯片数量披露证明部署强度，但没有完整功耗、冗余和设施边界时不能换算MW。Microsoft Maia同理：首先服务Azure与内部模型栈，其战略价值在于给云厂商增加价格、供给与产品路线控制权。

OpenAI等模型公司与半导体伙伴推进定制加速器，也不代表短期放弃GPU。ASIC从架构定义到流片、封装、软件和量产通常跨多年，且模型结构快速变化会增加设计过时风险；最合理的组合是GPU承担前沿探索和通用训练，ASIC承担成熟、重复、规模极大的推理或特定训练。

| 路线 | 主要使用者 | 最适合 | 商业可获得性 | 主要约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA GPU/NVL | 多云、模型公司、企业 | 通用训练与推理 | 跨OEM/多云最广 | 价格、供给、专有生态 |
| AMD Instinct/Helios | 云厂、超大客户 | 通用训练/推理与开放机架 | MI350在用；Helios 2026H2导入 | ROCm成熟度、集成规模 |
| Google Ironwood TPU | Google及Cloud客户 | 大规模推理/特定训练 | Cloud内提供 | 跨云迁移与生态 |
| AWS Trainium | AWS及Anthropic等客户 | 云内训练/推理 | AWS内提供 | Neuron软件与云锁定 |
| Maia/模型定制ASIC | 云厂/单一大客户 | 稳定高批量负载 | 内部或伙伴专用 | 研发周期和模型变化 |

推导链条

分流机制 GPU供给与成本压力 → 云厂把稳定大负载迁往自研ASIC → 通用和快速变化任务继续用GPU → AMD以开放机架争取第二来源 → 软件与模型适配决定真实利用率 → 市场形成多芯片并存而非单一替代。

来源

• AMD｜Advancing AI 2025：MI350系列及公司基准
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2025-6-12-amd-unveils-vision-for-an-open-ai-ecosystem-detai.html

• AMD｜Helios and Celestica：ORW、UALoE与2026年末可用计划
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-3-16-amd-and-celestica-announce-collaboration-to-a.html

• AMD｜Meta 6GW agreement：首1GW出货和6GW协议边界
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-2-24-amd-and-meta-announce-expanded-strategic-partnersh.html

• Google｜Ironwood TPU：Pod、HBM、ICI与能效指标
https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/ironwood-tpu-age-of-inference/

# Q23：AI机柜为什么从5—10kW跃升到130kW以上？

通俗问题

过去一个机柜十几千瓦已经算高密度，为什么现在AI机柜动辄上百千瓦，未来甚至讨论1MW？

主要研究（专业）

芯片TDP、每柜加速器数量、scale-up互连、液冷与配电密度的共同演进。

研究方向

区分传统企业柜、GPU服务器柜、NVL72整柜和未来MW级机柜。

解释铭牌功率、设计功率、平均IT负荷和设施输入功率。

量化铜排、电流和冷却为何成为物理瓶颈。

核心答案

一句话结论 功率密度跃升来自“单芯片功耗上升×每柜芯片更多×机架内高速互连与CPU共同耗电”。传统5—10kW空气冷却柜并非消失，但NVL72类系统已把设计带到约120—140kW级；2027年后的MW级柜是下一代路线图。密度越高，占地越省，却把热、母线、电缆、重量和维护压力集中到更小空间。

详细支撑

## 1. 四种机柜不能混成一个平均值

| 机柜类型 | 典型设计区间 | 冷却形态 | 主要工作负载 | 状态解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统企业/存储 | 约5—15kW | 风冷 | 数据库、存储、网络 | 仍大量存在 |
| 高密GPU服务器柜 | 约30—80kW | 强化风冷或液冷 | 训练、推理/HPC | 配置差异很大 |
| GB200/GB300 NVL72 | 约120—140kW级 | 直接液冷为主 | 机架级训练与推理 | 当前高密主流前沿 |
| 未来Kyber/MW级 | 1MW及以上目标 | 液冷+800VDC | 下一代超高密系统 | 2027+路线图 |

区间用于工程筛选，不是每个OEM的统一铭牌。完整机柜还包含CPU、NVSwitch、NIC、泵和电源损耗；运行中的平均功率取决于模型、调度和功率封顶。研究园区容量时，应以计量IT负载或合同可用MW为准，不能简单用机柜数乘峰值铭牌。

## 2. 电流解释了为什么低压配电很快碰壁

理想直流下，130kW在54V约需2,407A，在800V约需163A；1MW在54V约18,519A，在800V约1,250A。实际还要考虑效率、冗余和安全裕度。电压提高可显著降低同功率电流，减少铜截面和I²R损耗，这正是800VDC路线的物理动因。

但电压更高不等于设计更简单：直流电弧不经过交流过零点，保护、连接器、绝缘、检修和消防规范都要重新验证。短期内大量GB200/GB300设施仍采用中压到低压交流、再在机柜附近转换的架构。

## 3. 热量必须通过液体更靠近芯片带走

130kW持续负荷几乎全部最终转化为热。单柜若依靠空气，需要极大风量、风机功率和地板/风道面积；直接液冷把冷板贴近GPU/CPU，通过CDU和设施水回路传热，能支持更高热流密度。残余热仍需风冷处理，液冷并不等于机房无需空气系统。

改造旧机房时，瓶颈往往不是能否放入一柜，而是整排母线容量、楼板承重、供回水管径、CDU位置、漏液检测、维修通道和冷却塔/干冷器能力。把十个10kW柜换成一个130kW柜，会释放白空间，却不自动创造变电和排热能力。

## 4. 更高密度改变的是故障经济性

一个高密机柜故障会同时影响更多GPU，网络或冷却中断的损失更集中。运营指标应从“单台服务器可用性”升级为机架级功率、供水温度、流量、压差、GPU降频和网络拥塞的联合监控。高密度的真正收益只有在高利用率下兑现；若软件调度或供应链使机柜闲置，昂贵电力与液冷资产会降低资本回报。

推导链条

密度上升 模型规模与通信需求上升 → 单柜集成更多高功耗加速器 → 机柜功率超过空气和低压铜排经济区间 → 直接液冷与更高电压配电导入 → 白空间缩小但电力/热/故障集中 → 设施设计从房间平均密度转向逐排、逐柜动态管理。

来源

• NVIDIA｜GB300 NVL72：完全液冷的72 GPU机架级架构
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb300-nvl72/

• NVIDIA｜MGX and 800 VDC：2027年起MW级机柜方向
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/mgx/

• Eaton｜800 VDC reference architecture：MW级机柜、母线、储能与连接器
https://www.eaton.com/gb/en-gb/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html

# Q24：变压器、发电机、UPS和开关柜谁在供货，真正瓶颈在哪里？

通俗问题

GPU已经订到了，为什么数据中心仍可能晚两三年投运？电气设备链里哪些公司和环节最关键？

主要研究（专业）

从电网到芯片的变压、开断、备用发电、UPS/储能和末端配电供应链。

研究方向

按设备功能列主要全球供应商，不用不可比收入编造份额。

区分公用事业侧大型变压器和设施侧配电变压器。

解释交期、工厂槽位、工程认证和现场调试的链式约束。

核心答案

一句话结论 长交期设备而非GPU经常决定“何时通电”。大型电力变压器、发电机组、中压开关设备、UPS和母线必须按保护方案联合设计；任何一个环节晚到都可能推迟整个数据厅。供货商包括Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova、Schneider Electric、Eaton、ABB、Vertiv、Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu等，但实际瓶颈是经认证的产能槽位和完整系统交付，不只是品牌数量。

详细支撑

## 1. 从电网到机柜是一串互锁设备

| 环节 | 设备作用 | 代表供应商（非排名） | 常见约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 并网/高压变电 | 降压、隔离和系统保护 | Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova、Hyosung | 大型变压器、套管、钢材、运输 |
| 中低压配电 | 开关柜、断路器、母线、PDU | Schneider、Eaton、ABB、Siemens、Vertiv | 认证柜型、铜、开断能力与工厂槽位 |
| 备用电源 | 停电时维持负荷/黑启动 | Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce mtu、Wärtsilä | 发动机、发电机、排放许可与燃料 |
| UPS/短时储能 | 跨越切换、改善电能质量 | Schneider/APC、Vertiv、Eaton、ABB | 功率模块、电池、控制与并机验证 |
| 机柜末端 | PSU、母线、连接器与液冷供电 | Vertiv、Eaton、Schneider及OEM生态 | 高电流、直流保护、空间与热 |

名单表示可参与相应产品链，不代表每家公司在所有电压等级、地区和项目中都具备相同能力。采购还受当地标准、短路容量、服务网络、既有控制系统和客户白名单约束，因此“全球有很多供应商”不等于某项目可以立即替换。

## 2. 变压器是典型的不可压缩长周期设备

大型变压器需要定制电压、容量、阻抗、冷却和运输方案，生产涉及取向硅钢、铜、绝缘和大型试验能力。超限设备还要协调铁路、公路、桥梁和吊装。分配变压器虽更标准化，但当公用事业和数据中心同时扩建时也会排队。

项目常犯的错误是把“公用事业批准供电”理解为“设备已存在”。真正可交付日期需要把输电线路、变电站土建、高压变压器、保护继电、通信、系统研究和带电试验放进同一关键路径。现场自备发电可以缓解并网等待，但不能自动替代输电许可、燃料供应和排放批准。

## 3. 备用发电与UPS正从静态保险变成动态电力系统

传统柴油发电机为低频停电设计，AI负载则可能产生快速功率波动。UPS、电池或超级电容需要跨越发电机启动、抑制功率阶跃，并与公用电网保护协调。Eaton的800VDC参考架构明确纳入快速循环超级电容、ORV3母线和直流连接器，说明储能正靠近负载。

若园区采用燃气轮机、燃气内燃机或燃料电池长期供电，设备角色从“备用”变为“主电源”，燃料管线、排放、噪声、维护停机和并网控制都需按电厂标准评估。设备采购金额不能与数据中心建筑CapEx简单相加，除非项目披露边界一致。

## 4. 供应链管理要锁定接口而不仅是下订单

最佳做法是先冻结单线图、短路电流、保护逻辑、冗余等级和机架爬坡曲线，再预订长交期槽位；对变压器、开关柜、发电机、UPS和CDU建立接口控制文件。设备提前到场也有风险：存储、保修起算、潮气、软件版本和现场土建延误都会产生损失。

对投资者，应跟踪“已下单、工厂开工、完成FAT、到场、通电、负载验收”六个状态。合同金额只能证明采购承诺，FAT通过也不代表电网已经允许带负荷；只有最终集成测试完成，才接近可用IT容量。

推导链条

长交期传导 AI园区锁定客户和GPU → 电力方案确定电压与故障电流 → 定制变压器/开关柜/发电机排产 → 土建和线路并行 → FAT、运输和安装 → 保护与负载联调 → 最晚一个关键设备决定首批可用MW。

来源

• Eaton｜800 VDC reference architecture：超级电容、母线和直流连接器
https://www.eaton.com/gb/en-gb/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html

• NVIDIA｜800 VDC ecosystem：电气生态与架构转型
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/800-vdc-architecture/

• U.S. DOE｜Transformer supply chain review：变压器供应链约束与政策背景
https://www.energy.gov/oe/articles/doe-releases-new-report-evaluating-transformer-supply-chain-issues-and-identifying

# Q25：800VDC、InfiniBand、Ethernet和光互连将如何改变机房？

通俗问题

下一代AI数据中心为什么既要改电，又要改网？InfiniBand和Ethernet谁会赢，光模块又为什么越来越重要？

主要研究（专业）

scale-up/scale-out网络、RDMA、拥塞控制、800G/1.6T光互连和高压直流配电的协同。

研究方向

区分机架内scale-up与跨机架scale-out，避免把NVLink、InfiniBand和Ethernet视为同一层。

核对Quantum-X800与Tomahawk 6的端口和交换容量。

解释光电转换、网络功耗与800VDC为什么共同影响PUE和可用算力。

核心答案

一句话结论 不会出现单一网络“通吃”。NVLink/UALoE等解决机架或小域内scale-up，InfiniBand凭成熟RDMA和在网计算服务极致同步训练，Ethernet凭开放生态和可运营性快速扩张scale-out。端口从400G走向800G/1.6T后，光模块和交换芯片本身成为巨大的功耗与可靠性系统；800VDC则从电力侧减少高密机柜的铜和转换级数。

详细支撑

## 1. 先分清三层网络

| 层级 | 主要任务 | 代表技术 | 核心指标 | 错误理解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scale-up | 让一组加速器像一个大系统 | NVLink、UALink/UALoE等 | 超低时延、全互连带宽 | 不是园区所有服务器的通用网络 |
| Scale-out后端 | 跨机架同步训练/分布推理 | InfiniBand、AI Ethernet | RDMA、拥塞控制、尾延迟 | 端口速率不等于应用线性加速 |
| 前端/存储/管理 | 数据接入、存储和多租户 | Ethernet/IP | 可运营性、隔离、成本 | 不能用前端平均流量代替后端峰值 |

同一AI工厂可同时拥有三张网：机架内NVLink，跨机架InfiniBand或Ethernet，前端再用传统Ethernet。新闻中的“800Gb/s”可能指单端口单向线速、NIC聚合或交换机端口，必须保存定义。

## 2. InfiniBand的优势是端到端共同设计

NVIDIA Quantum-X800由Quantum-X800交换机、ConnectX-8/9 SuperNIC与LinkX线缆/收发器构成，提供800Gb/s端到端网络。公开规格称交换机有144个800Gb/s端口，并提供SHARP v4、适应性路由和基于遥测的拥塞控制。它把部分集合通信放到网络内处理，适合大量GPU同步。

优势也带来生态集中：计算、NIC、交换和管理软件高度协同，部署和调优路径清晰，但客户对单一供应体系依赖更高。对已经使用CUDA/NVLink的集群，这种集成往往降低上线风险；对希望跨芯片、多厂商运营的云厂，开放Ethernet更具战略吸引力。

## 3. Ethernet正用更高带宽和AI拥塞控制追赶

Broadcom Tomahawk 6单芯片交换容量102.4Tb/s，支持100G/200G SerDes、scale-up与scale-out，并可选共封装光学。2025年为出货/采样阶段，2026年3月公司宣布生产批量出货。其目标包括512 XPU scale-up和两层网络10万以上XPU；这些是产品能力或计划部署尺度，不等于已经形成同规模客户集群。

Ultra Ethernet和开放scale-up规范试图把RDMA、拥塞控制、遥测和故障恢复标准化。Ethernet的核心价值不是“普通办公网也能训练”，而是云厂可复用既有IP运营、采购多家交换/NIC/光学产品，并在多租户环境中保持一致工具链。

## 4. 光互连从附件变成系统瓶颈

当每颗GPU配置800Gb/s、交换芯片达到102.4Tb/s，短距离铜缆的距离和功耗边界迅速显现，800G和1.6T可插拔光模块、硅光和共封装光学需求上升。光模块数量巨大，任何良率、激光器寿命、连接器污染或散热问题都会转化为集群作业中断。

共封装光学可减少高速电信号在板上的距离并降低每比特功耗，但维修模式从“拔一个光模块”变成更复杂的光引擎/激光维护，生态和现场服务仍在演进。采购不能只看Tb/s，还要看每比特瓦数、端口可用率、可更换性和遥测。

## 5. 800VDC与高速网络最终在“每个token的设施成本”汇合

NVIDIA的800VDC架构把今日多级AC转换简化为集中AC到800VDC，再把直流送至机柜，并集成多时间尺度储能。目标是为2027年起MW级机柜降低铜材、设备占地和转换损耗。它兼容渐进迁移，不意味着现有交流数据中心立即淘汰。

网络每增加一瓦，也会增加供电和制冷负担；网络拥塞使GPU等待，则昂贵IT MW不能产出token。因此最优设计不是分别追求最高GPU、最低PUE或最快端口，而是比较完成同一训练任务或输出同等质量token所需的总电量、时间和资本。

推导链条

电网共同演进 GPU规模和通信量上升 → 800G/1.6T网络与更多光学器件 → 网络功耗和故障面扩大 → 机柜总功率进入百kW/MW → 54V高电流和多级转换不经济 → 800VDC、储能、液冷与光网络成为共同设计对象。

来源

• NVIDIA｜Quantum-X800：144端口、800Gb/s、SHARP与拥塞控制
https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/infiniband/quantum-x800/

• Broadcom｜Tomahawk 6 launch：102.4Tb/s、SerDes、CPO与目标规模
https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/63146

• Broadcom｜Tomahawk 6 volume shipment：2026年生产批量出货状态
https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/64031

• Ultra Ethernet Consortium：开放AI Ethernet规范与生态
https://ultraethernet.org/

• NVIDIA｜800 VDC Architecture：AC到800VDC、储能与渐进迁移
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/800-vdc-architecture/

# Q26：风冷、后门换热与冷板液冷应该怎样选择？

通俗问题

是不是AI机柜一上百千瓦就只能全面液冷？传统风冷还能保留多少，旧机房又该怎么改？

主要研究（专业）

按机柜功率、入液热捕获率、设施条件和改造风险选择空气、后门换热器、直接冷板及混合冷却。

研究方向

把传统企业负载、AI推理、GPU训练和NVL72机架分开。

比较新建园区与既有托管机房的改造路径。

解释“液冷服务器”为什么仍需要一定空气冷却。

核心答案

一句话结论 5—20kW机柜仍可经济风冷；约20—50kW可通过行级空调、封闭通道或后门换热器扩展；50—100kW以上通常开始需要直接液冷，GB200 NVL72约132kW级已以冷板液冷为主。实际主流不是纯液冷，而是冷板带走GPU/CPU大部分热量、空气处理内存/电源/网络等剩余热量的混合架构。

详细支撑

## 1. 风冷不会消失，因为全球存量负载并非全部是AI训练

传统云、存储、数据库、网络和大量企业托管机柜仍落在个位数到二十余kW。只要空气流量、温差、封闭通道和室外气候允许，风冷设备成熟、维修简单、服务器选择广，是最低迁移风险方案。把所有新机房都按130kW/柜建设会造成配电、管路和资本闲置。

AI推理也不是统一高密：小模型、CPU推理、分散式边缘节点可继续风冷；前沿训练和大模型推理集群才集中采用高密加速器。设施规划应以机柜功率分布而非全楼平均密度设计，划出传统风冷区、混合区和高密液冷区。

## 2. 后门换热器是旧机房提高密度的中间方案

后门换热器把服务器排出的热风在离开机柜时传给水路，可降低房间空调负担；主动式后门带风机，适合更高热量，被动式依赖服务器风机和压差。它保留标准风冷服务器，不必给每颗芯片安装冷板，适合租户硬件多样或改造窗口有限的托管设施。

限制是风机仍耗电、房间仍需管理湿度和残余热，后门重量、铰链、软管及维护空间也要改造。其冷却上限取决于进水温度、流量和服务器风道，不能仅凭“后门额定kW”推断任何机柜都能达到同一密度。

## 3. 冷板液冷是当前AI机架的主线

冷板直接贴近GPU、CPU等高热流芯片，技术冷却液从服务器歧管进入冷板，再回到CDU换热。Vertiv与NVIDIA的GB200 NVL72参考设计支持每柜最高132kW和7MW集群；CoolIT CHx2000额定2MW、以1.2 L/min/kW流量可支持最多12个120kW GB200机柜。两个数字分别是系统参考设计和供应商额定能力，不能当客户实际部署。

冷板通常无法捕获服务器100%的热：内存、SSD、NIC、PSU和NVSwitch等仍可能向空气散热。即使入液热捕获率达到70%—90%，百kW机柜仍可能留下十几至数十kW空气热量。因此完整方案仍需风机墙、CRAH、后门换热或机房空气循环。

| 路径 | 适合功率/场景 | 主要优势 | 主要限制 | 建议定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气冷却 | 约5—20kW为主，部分更高 | 成熟、通用、维护简单 | 风量、风机和白空间上升 | 传统云、企业与低密推理 |
| 后门换热 | 约20—50kW及定制更高 | 保留风冷服务器、便于改造 | 仍依赖风机与水路 | 旧托管机房密度升级 |
| 冷板液冷 | 约50—100kW以上优势明显 | 靠近芯片、高热捕获 | 接头、材料、水质和漏液管理 | 当前高密AI主线 |
| 混合冷却 | 百kW级AI机柜 | 液体带走主热、空气处理余热 | 两套系统需联合控制 | GB200/GB300等实际常态 |

## 4. 新建与改造的选择标准不同

新建AI园区可从变电、管径、CDU机房、干冷器/冷却塔和控制系统一体设计，液冷边际成本较低。旧机房需要核对楼板、竖井、供回水、露点、消防、停机窗口和租户责任；可能先用液到空气CDU或后门换热，避免立即改造设施水。

决策顺序应是：确认未来三年代际与每柜功率；确定服务器允许的进液温度和流量；计算进入液体与空气的热量；核对当地气候和水资源；最后才选设备。仅按“液冷更先进”采购，会造成接口不兼容和昂贵闲置。

推导链条

选择逻辑 工作负载决定芯片与机柜功率 → 机柜功率决定空气是否还能经济搬热 → 服务器设计决定入液热捕获率 → 设施水温和气候决定是否需要冷机/蒸发 → 新建或改造约束决定冷板、后门或混合路径。

来源

• Vertiv｜GB200 NVL72 reference architecture：132kW/柜与7MW参考设计
https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-events/news-releases/vertiv-codevelops-with-nvidia-complete-power-and-cooling-blueprint-for--nvidia-gb200-nvl72-platform/

• CoolIT｜CHx2000 CDU：2MW、流量与机柜支持数
https://www.coolitsystems.com/resources/news/coolit-systems-announces-further-breakthroughs-in-row-based-coolant-distribution-unit-performance/

• ASHRAE｜AI Data Center Energy Performance Framework：液冷温度等级与系统边界
https://www.ashrae.org/technical-resources/ai-data-center-framework/introduction-and-purpose

# Q27：浸没式液冷会成为AI数据中心主流吗？

通俗问题

把服务器整台泡在绝缘液体里散热效率很高，为什么大型AI园区目前更常见冷板，而不是全部浸没？

主要研究（专业）

单相/两相浸没的热性能、服务器适配、介质、运维、标准化及规模化边界。

研究方向

区分单相浸没、两相浸没和直接到芯片两相冷却。

核对产品额定容量与供应商节能主张。

判断浸没在训练、边缘、恶劣环境和专用计算中的适配度。

核心答案

一句话结论 浸没式会增长，但短期难取代冷板成为前沿AI通用主流。它能取消服务器风扇、支持高密度并隔绝灰尘，却要求服务器、光纤、材料、维护工具和介质全套适配；GPU厂商和ODM当前更普遍围绕冷板机架量产。浸没更适合专用硬件、边缘/恶劣环境、空间紧张或能够统一运维标准的场景。

详细支撑

## 1. 单相与两相浸没是两条不同路线

单相浸没把服务器放入不导电液体，液体不沸腾，由泵送至换热器；控制相对直接、介质损失较低。两相浸没利用介质在芯片表面沸腾吸热、蒸汽在冷凝器液化，传热潜力更高，但对密封、介质环境属性、蒸发损失和压力管理要求更高。

直接到芯片两相液冷则只在冷板内部发生相变，服务器并未浸没。Johnson Controls 2025年投资Accelsius、Munters与ZutaCore合作，说明传统暖通厂商也在布局两相直接冷却；研究报告必须避免把它们统称为“浸没式”。

## 2. 产品可以高密，但额定值不是行业普及率

GRC ICEraQ公开称CDU可支持最高368kW IT负载，13°C水条件下达到该额定值，并给出pPUE低于1.03、冷却能耗最高降低90%的供应商主张。其Micro产品在32°C无冷机水条件下约45kW、13°C冷水下约90kW，说明同一设备容量会随进水温度和硬件热阈值变化。

这些是产品和供应商测算，不等于整个数据中心PUE低于1.03。pPUE只计算指定模块边界，可能不含主变、UPS、网络或全园区排热。跨方案比较时必须统一分子和分母。

## 3. 最大障碍不是“液体能否带走热”，而是服务器生态和维护

标准服务器风扇、电解电容标签、塑料、线缆和密封材料未必长期兼容介质；硬盘、光模块和电池也可能需要留在干区。服务器从液体取出后会挂液，需要起吊、滴液回收和专用维修流程。部件更换、保修责任和介质检测都不同于传统机架。

OCP高级冷却项目仍在推进浸没要求、资格检查表、材料兼容数据库和机房评估文件，表明行业正在标准化，但尚未像19英寸机架和标准风冷服务器那样完全成熟。大规模云厂若要采用，需要同时推动芯片、ODM、介质、连接器和维修供应链。

## 4. 浸没式的最佳市场不是所有AI工作负载

| 场景 | 适配度 | 原因 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用ASIC/加密计算 | 高 | 硬件统一、风扇可移除、持续高负载 | 介质与资产残值 |
| 边缘/灰尘/高噪环境 | 中高 | 密封、低噪、可模块化部署 | 现场维护与补液 |
| HPC科研集群 | 中高 | 统一采购、可接受专用运维 | 升级代际与供应商锁定 |
| 前沿GPU训练园区 | 中 | 热性能足够，但冷板生态更成熟 | GPU/OEM认证、光学和维修 |
| 多租户托管 | 中低 | 租户硬件和保修差异大 | 资产责任与兼容性 |

未来如果MW级机柜使冷板流量、压降和接头数量接近极限，浸没或两相技术的相对吸引力会提高。但路线图不能等同确定采用：最终取决于芯片厂认证、可维护性、介质法规和总拥有成本。

推导链条

浸没采用门槛 高热流需要液体靠近芯片 → 浸没可取消大量空气搬热 → 但整机材料和运维必须重构 → 标准与OEM认证决定可规模复制性 → 在硬件统一场景先落地 → 待生态成熟后才可能扩大至通用AI。

来源

• GRC｜ICEraQ：容量、进水温度及供应商效率主张
https://www.grcooling.com/iceraq/

• OCP｜Advanced Cooling Solutions：冷板、后门与浸没标准化状态
https://www.opencompute.org/wiki/Cooling_Environments_Advanced_Cooling_Solutions

• Johnson Controls｜Investment in Accelsius：两相直接到芯片路线
https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2025/10/06/johnson-controls-announces-investment-in-data-center-liquid-cooling-company-accelsius

• Munters｜Alliance with ZutaCore：两相直接液冷与设施排热整合
https://www.munters.com/en-ca/news-media/press-releases/2024/munters-and-zutacore-form-strategic-alliance-for-data-center-cooling-innovation/

# Q28：CDU、冷板、管路和设施水路如何组成完整系统？

通俗问题

液冷系统不就是水管接到服务器吗？为什么项目还需要CDU、两套水路、过滤、控温、压差和漏液监测？

主要研究（专业）

技术冷却系统TCS、设施水系统FWS、CDU换热、歧管、快接、冷板与最终排热设备的接口。

研究方向

从芯片到室外逐层解释热量流向。

量化百kW机柜和MW级CDU的流量尺度。

识别水质、腐蚀、露点和冗余的主要失效模式。

核心答案

一句话结论 典型直接液冷至少有两套隔离环路：TCS把经过处理的冷却液送到服务器冷板，FWS把热量从CDU带到冷机、冷却塔或干冷器。CDU同时承担换热、泵送、控温、过滤、压差与监控，是服务器和建筑机械系统的边界。一个接口设计错误，可能让整排GPU降频或停机。

详细支撑

## 1. 热量从芯片离开要经过五个边界

路径为：GPU/CPU → 冷板 → 服务器/机柜歧管与快接 → TCS技术水 → CDU板式换热器 → FWS设施水 → 冷机、冷却塔、闭式冷却塔或干冷器 → 室外环境。空气散热部件还会经过机房空气系统形成另一条并行路径。

CDU不是普通水泵。它要防止设施侧杂质进入细小冷板通道，控制供液温度高于露点，保持规定压差与流量，并在负载快速变化时调泵。TCS常用去离子水/乙二醇或经硬件厂认可的液体；配方、金属材料和密封件必须兼容。

## 2. 流量随功率和温差增长

水的近似换热公式为Q=ṁcpΔT。若130kW热量全部进入水、供回水温差10°C，理想流量约3.1 L/s，即约186 L/min；若只有80%热量入液，则约149 L/min。实际按设备规定、冗余和压降选型，供应商示例可达到约1.2 L/min/kW。

按1.2 L/min/kW，单个120kW机柜约需144 L/min，十二柜约1,728 L/min。流量越大，管径、泵功和压降越高；扩大供回水温差可降低流量，但芯片最高温度和冷板性能限制温差。不能用传统办公冷水管经验直接外推AI机架。

## 3. MW级CDU已成为标准产品，但系统冗余仍需项目设计

| 厂商/产品 | 公开额定容量 | 公开状态/范围 | 不能误读 |
| --- | --- | --- | --- |
| CoolIT CHx2000 | 2MW | 2025年生产并全球出货 | 最多12柜基于120kW与规定流量 |
| Motivair MCDU-70 | 2.5MW | 2026年发布；组合可扩10MW+ | 10MW是系统扩展能力 |
| Vertiv CoolChip CDU | 100kW—2.3MW | 2026年扩展产品组合 | 额定换热≠实际IT部署 |
| Airedale CDU | 400kW—2MW | 美国与欧洲制造 | 更大滑橇为定制工程 |
| Munters LCX | 500kW—1.5MW模块 | 液到液CDU，支持堆叠 | 另有液到制冷剂路线 |
| Silent-Aire CDU | 500kW—10MW+ | 2025年发布平台 | 跨度含多种机房/外围配置 |

额定容量只是热交换上限。工程还要选N、N+1或2N泵和CDU，考虑某台维修时剩余设备能否承载负荷；共用CDU可节省资本，但扩大故障域。每柜、每排还是每厅部署，没有通用答案。

## 4. 温度等级决定是否需要冷机和蒸发

ASHRAE新版液冷等级以最高供液温度命名：W17、W27、W32、W40、W45和W+，共同下限2°C。服务器若能接受W32以上较温暖的设施水，多数气候可增加自然冷却小时数；W45或更高更有利于干冷和余热利用。能接受更高进水温度需要更强冷板和芯片热设计，不能由设施单方面提高。

低温水提高冷板散热能力，却带来冷机能耗和结露风险；高温水降低设施能耗，但可能使GPU结温升高、降频或失去安全裕度。最佳设定点必须在芯片性能、泵功、冷机、室外气候和可靠性之间联合优化。

## 5. 水质和调试是隐藏的可用性风险

细颗粒可堵塞微通道，溶解氧和异种金属可能腐蚀，微生物和乙二醇降解会改变液体性质；快接、软管和O形圈也会老化。项目需规定清洁度、过滤粒径、pH、电导率、缓蚀剂、冲洗和采样周期。Munters LCX公开采用25微米、99.98%过滤作为其产品设计指标之一。

投运测试不能只开泵看有没有漏：应模拟最大负载阶跃、单泵/单CDU故障、阀门切换、断电恢复、低温结露、传感器失效和BMS/DCIM告警。液冷把热管理从“房间设施”变成服务器可用性系统。

推导链条

完整热链 芯片发热 → 冷板把热传给TCS → CDU隔离、泵送和控温 → FWS把热送到室外设备 → 气候和水资源决定最终排热方式 → 控制与冗余保证任一设备故障时GPU不降频停机。

来源

• ASHRAE｜AI Data Center Framework：W17—W+温度等级与双环路
https://www.ashrae.org/technical-resources/ai-data-center-framework/introduction-and-purpose

• Schneider/Motivair｜MCDU-70：2.5MW与10MW+系统扩展
https://www.se.com/us/en/about-us/newsroom/news/press-releases/motivair-by-schneider-electric-announces-new-cdu-with-capability-to-scale-to-10mw-and-beyond-for-next-gen-ai-factories-69705c3655f8517e99086bbd/

• Vertiv｜CoolChip portfolio：100kW—2.3MW与歧管
https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-events/news-releases/2026/vertiv-expands-liquid-cooling-portfolio-in-emea-to-accelerate-ai-ready-data-centre-deployments/

• Airedale by Modine｜Expanded CDU：400kW—2MW产品范围
https://investors.modine.com/news/news-details/2025/Airedale-by-Modine-Unveils-Expanded-Capacities-for-Coolant-Distribution-Unit/default.aspx

• Munters｜LCX CDU：500kW—1.5MW、过滤与订单
https://www.munters.com/en-us/news-media/stories/2025/munters-advances-data-center-cooling-portfolio-with-lcx-liquid-to-liquid-coolant-distribution-units/

• Johnson Controls｜Silent-Aire CDU：500kW—10MW+平台
https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2025/09/08/johnson-controls-expands-thermal-management-offering-with-scalable-liquid-cooling-solution-to-meet-t

# Q29：散热产业链中哪些公司真正供货，谁掌握关键环节？

通俗问题

液冷概念公司很多，真正建设AI数据中心时，从冷板到冷却塔分别会向哪些企业采购？

主要研究（专业）

芯片级冷却、CDU、机房空气系统、冷机、排热、控制、制造和服务的分层供应链。

研究方向

逐家公司写产品位置和公开供货能力，不做缺少统一口径的份额排名。

识别并购和纵向整合如何改变竞争。

区分设备额定能力、订单金额、制造产能和客户部署。

核心答案

一句话结论 行业正在从单设备采购转向“芯片到室外”的整链交付。Vertiv、Schneider/Motivair、Johnson Controls/Silent-Aire、Modine/Airedale和Munters可覆盖多个环节；CoolIT、GRC、Submer、ZutaCore、Accelsius等聚焦液冷技术；Carrier、Trane、Daikin、STULZ及传统冷机/空调厂继续掌握最终排热。真正壁垒是与GPU/OEM认证、批量制造、液体接口工程和全球服务同时具备。

详细支撑

## 1. 供应链必须按热量经过的环节看

| 层级 | 代表企业（非排名） | 主要产品/能力 | 采购关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯片/服务器液冷 | CoolIT、Motivair、ZutaCore、Accelsius及ODM | 冷板、两相模块、歧管、快接 | GPU/OEM认证、材料兼容、良率 |
| CDU与液体网络 | Vertiv、Schneider/Motivair、CoolIT、JCI、Airedale、Munters | 液到液/液到空气CDU、泵、换热器、控制 | 容量、压差、过滤、冗余、服务 |
| 浸没系统 | GRC、Submer及专业厂商 | 槽体、介质循环、CDU、维护工具 | 介质、服务器保修、运维生态 |
| 空气与房间冷却 | Vertiv、STULZ、Munters、Silent-Aire、Airedale | CRAH、风机墙、蒸发/间接冷却 | 残余热、气候、噪声、占地 |
| 冷机与室外排热 | Johnson Controls/York、Carrier、Trane、Daikin、Modine/Airedale、Munters | 冷水机、干冷器、冷却塔、热泵 | 能效曲线、水、制冷剂、交期 |

同一公司可能跨多层，但不代表所有产品自制；板式换热器、泵、压缩机、风机、阀门和控制器仍来自更下游专业供应商。大型AI项目的系统集成商需要对整条热链性能负责，否则冷板、CDU和冷机分别达标，组合后仍可能流量不足。

## 2. Vertiv以NVIDIA参考架构绑定当前Blackwell生态

Vertiv与NVIDIA共同发布GB200 NVL72最高132kW/柜、7MW参考架构，并在2026年把CoolChip CDU扩展到100kW—2.3MW，配套行级歧管、监控和混合冷却。其优势是同时提供电力和热管理，可围绕整厅交付；参考架构不等于Vertiv独家供货。

2026年Vertiv MegaMod HDX提供最高10MW预制电力与液冷基础设施、支持50kW至100kW以上机柜，显示模块化机房也进入高密液冷。10MW是产品配置容量，不是已经签约的单一项目。

## 3. Schneider收购Motivair，形成从配电到冷板的组合

Schneider Electric在2025年2月完成Motivair控股权收购，随后发布包括105kW—2.5MW CDU、ChilledDoor、液到空气HDU、Dynamic冷板、冷机和TCS环路的组合。2026年MCDU-70达到2.5MW，中央控制组合可扩10MW以上。

其战略意义在于将施耐德配电、自动化、数据中心基础设施与Motivair液冷结合，减少接口方数量。风险是客户仍需确认具体GPU认证、各地区制造和服务交期，不能用集团产品目录替代项目BOM。

## 4. Johnson Controls、Modine和Munters从设施端向芯片靠近

Johnson Controls通过Silent-Aire CDU把范围扩展至500kW—10MW以上，并投资两相直接液冷公司Accelsius；同时拥有York冷机和全球楼宇服务。Modine/Airedale的标准CDU为400kW—2MW，2025年披露从一个AI基础设施开发商获得1.8亿美元冷却系统订单，交付跨2025年至2026年上半年。订单金额证明商业供货，不披露对应IT MW。

Munters LCX为500kW—1.5MW模块，并披露2024年11月获得约3.75亿瑞典克朗、约3500万美元的美国托管客户订单；公司还在Virginia扩产，数据中心冷却专用空间与Texas合计近70万平方英尺。订单、工厂面积和CDU额定MW是不同口径，不能相加为市场份额。

## 5. CoolIT和专业厂商的壁垒是靠近服务器接口

CoolIT CHx2000 2025年已生产并全球出货，额定2MW；其冷板、歧管、CDU与服务器接口经验使其接近芯片和OEM。专业厂商可比综合设备商更快迭代，但全球安装服务、融资和大批量制造可能成为限制。

投资判断应跟踪四项证据：是否进入芯片/OEM参考设计；是否有量产而非样机；是否披露可核订单或客户；是否在主要建设地区有服务与备件。单纯发布“可支持1MW机柜”的概念产品，不能证明收入和交付能力。

推导链条

产业链整合 AI机柜热量和交付速度上升 → 客户减少接口方并要求性能担保 → 配电/暖通巨头收购液冷能力 → 专业厂商以冷板和认证保持价值 → 竞争从单台设备性能转向量产、控制、调试和全球服务。

来源

• Vertiv｜MegaMod HDX：最高10MW与机柜密度
https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Introduces-New-Modular-Liquid-Cooling-Infrastructure-Solution-to-Support-High-Density-Compute-Requirements-in-North-America-and-EMEA/default.aspx

• Schneider Electric｜Liquid cooling portfolio：Motivair并购后组合
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-presenta-una-offerta-completa-per-il-liquid-cooling-che-comprende-soluzioni-e-servizi-motivair-per-i-carichi-di-lavoro-hpc-e-ai-68da74019bbaa2f62a00ca71/

• Modine｜$180m cooling orders：订单额与交付期
https://investors.modine.com/news/news-details/2025/Modine-Secures-180-Million-in-Orders-for-Data-Center-Cooling-Systems/default.aspx

• Munters｜LCX CDU：产品范围与MSEK375订单
https://www.munters.com/en-us/news-media/stories/2025/munters-advances-data-center-cooling-portfolio-with-lcx-liquid-to-liquid-coolant-distribution-units/

• CoolIT｜CHx2000：2MW产品与量产状态
https://www.coolitsystems.com/resources/news/coolit-systems-announces-further-breakthroughs-in-row-based-coolant-distribution-unit-performance/

# Q30：不同气候下PUE、WUE、成本与用水应该怎样权衡？

通俗问题

为什么“最省水”的冷却方案可能更费电，“最低PUE”又可能更耗水？在Phoenix、新加坡和北欧应该如何选择？

主要研究（专业）

以年度气象、IT水温、蒸发/机械排热和当地水电碳强度评价PUE、WUE与全生命周期成本。

研究方向

用统一1GW IT负载情景量化PUE和WUE差异。

区分取水、消耗水、回用水和补水承诺。

比较干热、湿热、温带和寒冷气候的最优方案。

核心答案

一句话结论 没有全球最优冷却。蒸发冷却通常降低压缩机用电却消耗水；干冷或风冷冷机可把现场蒸发水降到接近零，却可能提高炎热天气PUE。更高的液冷供水温度能增加自然冷却小时数，同时降低水电消耗。正确选择应以逐小时气象、流域水压力、电价/碳强度和芯片允许温度计算，而不是只追求一个PUE或WUE。

详细支撑

## 1. PUE和WUE回答的是两个不同问题

PUE=设施总用电/IT设备用电；1.0为理论下限。WUE通常=冷却和加湿年耗水/IT设备年用电，单位L/kWh。PUE低可能来自冷却塔蒸发，WUE高；零蒸发冷却可能增加压缩机和风机电力，PUE上升。企业“water positive”通过流域补水项目抵消或超过消耗，不等于每个园区现场不用水。

AWS披露2024年全球数据中心PUE为1.15，并称2024年底完成2030 water positive目标的53%；Google称2025年补水约77亿加仑、相当于其总淡水消耗78%。两家公司口径分别是全球运营效率与组合补水进度，不能据此判断某个具体AI园区冷却方式。

## 2. 1GW情景显示小幅PUE差异会转化为巨量电力

假设IT负载1GW、90%平均利用率，IT年电量为7.884TWh。若PUE 1.10，设施年用电8.672TWh；PUE 1.20为9.461TWh；PUE 1.30为10.249TWh。PUE每提高0.10，年增电约0.788TWh，平均额外设施功率约90MW。

若WUE为0.27 L/kWh，年现场耗水约21.3亿升、日均约583万升；WUE 0.50对应39.4亿升、日均约1,080万升；WUE 2.0对应157.7亿升、日均约4,320万升。这里WUE分母为IT电量，数字是情景推算，不是任何具体公司园区预测。

| 1GW IT、90%利用率情景 | 指标 | 年结果 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUE 1.10 | 设施总电量 | 约8.672TWh | 含IT 7.884TWh |
| PUE 1.20 | 设施总电量 | 约9.461TWh | 较1.10多约0.788TWh |
| PUE 1.30 | 设施总电量 | 约10.249TWh | 较1.20再多约0.788TWh |
| WUE 0.27 | 现场年耗水 | 约21.3亿升 | 约583万升/日 |
| WUE 0.50 | 现场年耗水 | 约39.4亿升 | 约1,080万升/日 |
| WUE 2.00 | 现场年耗水 | 约157.7亿升 | 约4,320万升/日 |

## 3. Microsoft给出了水电权衡的透明实例

Microsoft 2026年披露其全球平均WUE从早期2.3 L/kWh降至2025年0.27 L/kWh，约90%的自有设施采用低水或零水冷却。公司按气候披露直接空气冷却需要蒸发辅助的时间：北欧部分地区全年无需，Dublin/Amsterdam低于5%，Virginia约10%，Phoenix最高约40%。

其2024年起的新设计采用闭环直接到芯片和风冷冷水机，运营冷却不蒸发水，单个设施每年预计避免超过1.25亿升水；Phoenix与Wisconsin项目在2026年试点。公司同时明确，替代蒸发系统会提高PUE，但温水液冷和高效自然冷却冷机使全年能耗只名义增加。这是公司设计评估，不可直接外推不同规模和气候项目。

## 4. 四类气候对应不同最优解

| 气候/示例 | 有利方案 | 主要矛盾 | 设计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒冷/北欧 | 高温水液冷+干冷/自然冷却 | 冬季冻结、余热需求是否存在 | 提高供水温度、热回收 |
| 温带/Virginia | 混合干冷+少量蒸发辅助 | 季节切换和电网峰值 | 逐小时优化、回用水 |
| 干热/Phoenix | 闭环液冷+干冷/风冷冷机或受控蒸发 | 水稀缺与夏季电耗冲突 | 高温设计、储能、再生水 |
| 湿热/Singapore/Johor | 液冷+高效机械排热 | 湿球温度高，自然冷却小时少 | 冷机部分负荷效率、用水与防腐 |

寒冷地区不是自动零成本：低温防冻、白雾、噪声和热回收用户距离都影响方案。干热地区蒸发效率高但水价值高；湿热地区蒸发和干冷温差都不理想，更依赖机械制冷。报告应使用ASHRAE逐小时气象而非城市年平均温度。

## 5. 最终比较应采用“单位有效计算”的总成本

设施层指标还需与IT性能相连。如果过高进水温度导致GPU降频，PUE看似改善但训练时间变长；如果低温冷机让芯片持续高频，电力增加可能被更高产出抵消。建议指标是完成同一模型训练或输出同质量token所需的设施总kWh、耗水、资本和停机风险。

水也要看流域和来源：同样100万升，在丰水期回用污水与干旱流域饮用水的社会成本不同。取水量、消耗量、排放水和补水项目应分别报告；WUE不能替代水许可和旱年可靠性分析。

推导链条

水电优化 气候与流域决定干球/湿球和水价值 → 芯片允许水温决定自然冷却小时 → 排热方式决定PUE与WUE → 电价、碳强度和回用水决定运营成本 → 加入GPU性能和可靠性 → 得到单位有效计算的全生命周期最优方案。

来源

• Microsoft｜Water intensity 2026：2025 WUE、气候使用时数与冷却方式
https://blogs.microsoft.com/blog/2026/06/24/inside-microsofts-two-decade-push-to-cut-water-intensity-while-scaling-for-growth/

• Microsoft｜Zero-water cooling design：1.25亿升、PUE权衡与2026试点
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2024/12/09/sustainable-by-design-next-generation-datacenters-consume-zero-water-for-cooling/

• AWS｜Data Centers Sustainability：2024 PUE 1.15与water positive进度
https://aws.amazon.com/tw/sustainability/data-centers/

• Google｜2026 Environmental Report：2025补水量与78%口径
https://sustainability.google/google-2026-environmental-report/

• ASHRAE｜Liquid cooling classes：温度等级和设施设计关系
https://www.ashrae.org/technical-resources/ai-data-center-framework/introduction-and-purpose

# Q31：GPU、电、地、设备、散热、施工和融资，谁先成为瓶颈？

通俗问题

行业新闻里什么都缺：GPU缺、电缺、变压器缺、施工队也缺。一个AI园区真正最先被什么卡住？

主要研究（专业）

按开发阶段建立关键路径，比较芯片、并网、长交期设备、许可、冷却、施工与资本的约束顺序。

研究方向

区分2024—2025芯片主导短缺与2026以后电力/交付主导约束。

用交期和状态闸门而不是概念热度判断瓶颈。

说明短板转移：解决一个环节后，约束如何迁往下一环。

核心答案

一句话结论 对2026年新立项的数百MW/GW项目，首要瓶颈通常已从单纯GPU供应转向“某个日期可兑现的电力+并网规则”；随后是大型变压器、开关设备、发电机、液冷和施工集成。已有电力和标准设计的扩建项目可能仍由GPU/HBM与网络决定；高杠杆开发商则可能先被融资和锚定客户约束。瓶颈是动态关键路径，不是固定排名。

详细支撑

## 1. 项目不同阶段有不同第一约束

| 项目阶段 | 第一检查项 | 第二约束 | 容易误判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址/土地控制 | 可交付IT MW和并网日期 | 许可、水、网络与社区 | 有地不等于有电 |
| 概念/设计 | 负载爬坡、单线图和冷却路线 | 长交期设备接口 | 把终局GW当首期设计 |
| 融资/签约 | 锚定客户信用与合同期限 | 资本结构、设备残值 | 合同金额等于现金 |
| 施工/安装 | 变压器、开关柜、发电机、CDU到货 | 劳动力与调试 | 设备出厂等于现场可用 |
| 集群验收 | GPU/HBM、网络、软件与利用率 | 故障率和能效 | 通电MW等于有效算力 |

“最缺什么”必须先问项目在哪一阶段。未获得电力的土地不会因为GPU降价而开工；已通电的机房若没有GPU、800G网络或软件验收，仍不能产生token。关键路径由最晚完成的必需环节决定。

## 2. 电力成为大园区最难压缩的前置条件

IEA估计全球数据中心用电由2024年约415TWh升至2030年约945TWh，年增约15%；美国承担最大增量。Berkeley Lab 2026更新估计美国数据中心到2030年可能占全国用电11.8%，区间9.5%—15.3%。全国占比仍有限，但负荷集中在少数电网节点，使局部变电站、输电和发电余量先耗尽。

美国FERC已将大于20MW的大负荷纳入专门并网议题，并在PJM处理发电侧共址。规则讨论本身说明瓶颈不仅是有无发电量，还包括谁支付网络升级、负荷能否限制取电、共址是否承担输电费用。项目新闻中的PPA或现场电厂协议不能替代正式接入和运行许可。

## 3. 长交期设备把电力承诺延迟为实际通电

美国能源部2026材料称，配电变压器需求较2019年增加41%，交期由2019年的3—6个月升至2024年的1—2年或更长；大型变压器由约3年延至最多4年。大型设备还需定制、试验和超限运输。即使电网同意接入，没有设备也无法按期送电。

项目可通过提前锁定工厂槽位、标准化电压等级和多供应商降低风险，却不能无限提前采购：设计变更、保修起算、存储和设备闲置会占用资本。长交期采购应与负载承诺、许可和土建达到的成熟度绑定。

## 4. GPU瓶颈没有消失，而是从“有没有”转为“代际组合能否兑现”

Blackwell/Blackwell Ultra、AMD MI350/MI450、TPU和Trainium扩大了供给来源，但HBM、先进封装、机架集成、NVSwitch、NIC和光模块共同决定有效出货。GPU到场后还需液冷、配电和软件验收，单颗芯片出货量不能换算为运行MW。

Amazon 2026年一季度披露过去12个月落地210万颗以上AI芯片，并计划自2026年起部署100万颗以上NVIDIA GPU；同时OpenAI约2GW Trainium承诺从2027年爬坡、Anthropic最高5GW。芯片数、合同GW和现有通电容量是三个层级，不能相加。它们说明自研芯片正缓解单一供应商风险，但也扩大设施需求。

## 5. 施工、散热和融资将成为下一轮更明显的瓶颈

百kW级机架要求电气、管道、控制和网络联合调试。普通商业施工队不一定具备中压、液冷水质和超大集群验收经验；返工可能比设备交期更致命。模块化和参考设计能缩短重复工程，但不能消除当地许可、劳动力和现场接口。

当项目依靠项目债、融资租赁和take-or-pay合同扩张，资本成本和客户信用会直接决定开工。Hyperscaler凭现金流可容忍较长回收期；Neocloud若客户集中、债务高或芯片残值下降，则融资可能在电力之前成为首要瓶颈。

推导链条

瓶颈迁移 芯片短缺缓解 → 更多客户签长期GPU/ASIC容量 → 数据中心MW需求扩大 → 并网和变压器先变慢 → 开发商采用现场电源与预制设施 → 液冷、施工和融资需求集中 → 最终瓶颈迁到集成验收与有效利用率。

来源

• IEA｜Energy and AI：415TWh至945TWh基准
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai

• Berkeley Lab｜US Data Center Energy Usage 2025 Update：2030年11.8%及9.5%—15.3%区间
https://bies.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy-2025

• DOE｜Distribution Transformer Webinar：需求增长与1—4年交期
https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative

• FERC｜Large Load Interconnection RM26-4：大于20MW负荷的并网规则
https://www.ferc.gov/rm26-4

• Amazon｜Q1 2026 Results：芯片落地和Trainium GW承诺
https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-First-Quarter-Results/

# Q32：美国、欧洲、亚洲、中东和中国的瓶颈为什么不同？

通俗问题

同样建设AI数据中心，为什么北弗吉尼亚、新加坡、柔佛、沙特和中国西部遇到的问题完全不同？

主要研究（专业）

区域电网结构、能源、土地、政策、客户、芯片、网络和水资源的约束组合。

研究方向

逐区域给出主瓶颈、次瓶颈和可行解决路径。

区分成熟互联核心与新兴能源型园区。

避免把国家规划或政策配额写成运行容量。

核心答案

一句话结论 美国的第一约束是集中负荷并网、输电和成本分摊；欧洲更受电价、规划和能效监管约束；新加坡受土地和配额限制，柔佛等周边市场则转为电网、水和施工承载力；中东有能源、土地和主权资本，但需补齐客户、芯片许可、人才与极端气候散热；中国以国家算力网络和制造供应链推进，但先进芯片、东西部利用率与跨区调度更关键。

详细支撑

## 1. 美国：全国电量可增长，但少数节点的交付速度不足

IEA称美国占2024年全球数据中心用电约45%，且到2030年数据中心贡献美国近一半新增电力需求。问题集中在Northern Virginia/PJM、Texas、Georgia、Arizona等节点：负荷一次申请数百MW，输电升级和发电建设却需多年。

解决路径包括迁往能源型地区、共址发电、签可中断负荷、现场燃气/燃料电池和提前建设变电站。但共址可能转移输电费用和可靠性风险，FERC/PJM规则会影响项目经济性。地方税收反弹和社区用水、噪声也开始提高许可风险。

## 2. 欧洲：电价、碳约束和规划密度高于单纯土地不足

Ireland按位置、现场发电和负荷灵活性决定连接；EU对500kW以上设施强化能效与可持续披露；Amsterdam、Frankfurt、London等核心市场还受空间规划和电网节点限制。欧洲不是统一“禁建”，而是每个市场通过电网和规划筛选项目。

欧洲的优势是企业客户、数据主权需求、互联和余热利用政策；劣势是电价和建设周期。AI训练可能向Nordics、Spain等能源较优地区迁移，低时延推理、合规和互联容量仍留在主要都市。

## 3. 新加坡—柔佛：配额把规模需求推往跨境周边

新加坡2025年第二轮数据中心申请至少释放200MW政策容量，适合高价值互联节点；AirTrunk柔佛两园区远期超过420MW，承接大规模云与AI。200MW是政府分配容量，420MW是企业园区远期能力，两者不能比较为“现有市场规模”。

需求迁移后，柔佛的瓶颈从土地成本迅速转向变电、水厂、审批、施工队和跨境光纤。湿热气候降低自然冷却小时，使高效冷机、液冷和水管理更重要。区域模式不是新加坡被替代，而是新加坡保留互联/合规，柔佛承接大园区。

## 4. 中东：最强的是资源动员，最弱的是生态兑现

UAE-US AI Campus规划5GW，Stargate UAE首期200MW；Saudi运营容量2026年一季度约467MW，同时存在1.5GW NEOM/DataVolt、最高1GW stc-HUMAIN等项目。规划GW与运营MW差距巨大，首要任务是把国家协议拆成芯片获批、锚定客户、首期融资和实际通电。

高温使干冷耗电、蒸发冷却耗水，液冷最终仍要室外排热。中东还需进口大量设备和人才，并受先进芯片出口许可影响。其优势是土地、主权资本和可协调电源，适合国家级首期项目快速突破；后续利用率决定能否形成区域云和AI服务市场。

## 5. 中国：工程和政策协调强，先进芯片与利用率决定产出

“东数西算”以8个枢纽、10个集群组织能源和算力地理。国家数据局称2026年一季度全国智算188万PFLOPS（FP16），八大枢纽已建智算占全国80%以上。PFLOPS不能换算为MW，且“已建算力”不等于满负荷使用。

西部有能源与土地，东部有客户和低时延需求。关键约束是高速网络成本、任务可迁移性、商业结算、先进芯片供给和实际利用率。离线训练、渲染等可西移，在线推理与数据密集业务仍需靠近东部客户。

| 区域 | 第一瓶颈 | 第二瓶颈 | 2026—2030主要解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国核心市场 | 并网/输电/成本分摊 | 变压器、许可、社区 | 能源型新市场、共址电源、灵活负荷 |
| 欧洲核心市场 | 电价、规划和连接资格 | 披露、碳与热回收 | 区域分层、Nordics/Spain承接训练 |
| 新加坡/柔佛 | 配额→电网/水/施工 | 湿热冷却、跨境网络 | 核心互联+周边大园区 |
| 中东 | 客户/芯片/生态兑现 | 高温排热、人才与进口设备 | 主权资本首期+国际伙伴 |
| 中国 | 先进芯片与利用率 | 东西网络/任务调度 | 枢纽调度、国产供应链与客户迁移 |

推导链条

区域分化 全球AI需求相似 → 各地电网、政策、气候和客户基础不同 → 同一机架形成不同交付成本和时间 → 训练容量向电力型市场集中 → 推理、合规和互联留在客户型市场 → 全球形成分层而非单一中心。

来源

• IEA｜Energy and AI Executive Summary：美国、全球和地区电力影响
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary%C2%A0

• FERC｜PJM co-location review：共址与费用规则
https://ferc.gov/news-events/news/ferc-orders-action-co-location-issues-related-data-centers-running-ai

• Singapore EDB｜DC-CFA2：至少200MW政策容量
https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/launch-of-second-data-centre-call-for-application.html

• 国家数据局｜2026东数西算进展：188万PFLOPS与枢纽占比
https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpd/sjzg/0429/20260428225238659058846_pc.html

# Q33：超大资本开支与长期算力合同会产生哪些融资风险？

通俗问题

大厂一年投入上千亿美元，模型公司又签几十GW长期合同，这些项目都有客户，为什么仍可能出现财务风险？

主要研究（专业）

资本开支、资产期限、融资租赁、项目债、take-or-pay、客户集中和技术残值风险。

研究方向

比较Hyperscaler自有现金流与Neocloud资产级融资。

拆分建筑、电力设施、GPU和长期合同的期限错配。

说明RPO/合同额为何不等于已收现金和利润。

核心答案

一句话结论 风险不是“没有需求”，而是资金和资产期限错配：建筑可用15—40年，GPU经济寿命可能3—6年，客户合同常约5—15年，债务和租赁又有自己的偿还曲线。如果项目晚通电、客户集中、芯片快速贬值或推理价格下降，合同收入可能不足以覆盖利息、租金和更新资本。大厂主要承受折旧和回报率风险，Neocloud还承担再融资与流动性风险。

详细支撑

## 1. 2026资本开支已上升到国家级基础设施尺度

Alphabet预计2026年CapEx 1,750亿—1,850亿美元，其中约60%服务器、40%数据中心和网络；Meta预计1,150亿—1,350亿美元；Amazon预计全公司约2,000亿美元，投资范围含AI、芯片、机器人和卫星，并非全是数据中心。三者中点简单相加约5,000亿美元，但口径不同，不能当作全球AI数据中心CapEx。

Microsoft FY2026前三个披露季度CapEx分别349亿、375亿和319亿美元，包含大量融资租赁；每季短寿命GPU/CPU占比约一半至三分之二。季度相加可以反映投资强度，但Microsoft财年和其他公司自然年不同，且融资租赁与现金购置需分开。

| 公司/期间 | 公开投入指标 | 口径边界 | 主要财务压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alphabet 2026 | $175bn—$185bn CapEx | 约60%服务器、40%DC/网络 | 折旧和能源成本加速 |
| Meta 2026 | $115bn—$135bn CapEx | 含融资租赁本金支付 | AI回报与核心业务现金流 |
| Amazon 2026 | 约$200bn全公司CapEx | 不全是AWS/DC | 自由现金流下降、投资组合回报 |
| Microsoft FY26 Q1—Q3 | $34.9bn/$37.5bn/$31.9bn | 含融资租赁；财年季度 | 短寿命资产占比与租赁义务 |

## 2. Hyperscaler的优势是现金流和多业务分摊

AWS 2025收入1,287亿美元、经营利润456亿美元；Alphabet 2025经营现金流1,647亿美元；Meta 2025经营利润833亿美元。它们可以用广告、电商和成熟云业务支撑基础设施，并在内部模型、外部云客户和传统负载之间调配容量。

但大厂仍有风险：需求低于预期会形成折旧和能源成本；过早锁定芯片可能快速落后；自研ASIC失败会损失研发与产能；电力项目延迟使服务器和建筑错配。Alphabet明确预计2026年折旧增速加快，证明CapEx最终会进入损益表。

## 3. Neocloud靠合同融资，收入可见度高但杠杆更敏感

CoreWeave从2023年约70MW活跃功率增至2024年360MW、2025年超过850MW；2025年底合同电力约3.1GW、RPO 607亿美元、加权合同期限约5年。到2026年一季度公司称活跃功率超过1GW、收入积压接近1,000亿美元，并目标2030年超过8GW。活跃、合同、积压和目标四个口径不能相加。

对应增长需要巨额负债：CoreWeave 2025年底总债务216亿美元、经营租赁负债82亿美元；2026年一季度总债务251亿美元、经营租赁负债101亿美元。Q1收入20.78亿美元，但利息净支出5.36亿美元、净亏损7.40亿美元。高RPO支撑融资，却不消除交付、客户信用和利率风险。

## 4. 合同需要看五个条款，而不只看总金额

第一是take-or-pay强度及提前终止权；第二是通电/性能未达标的赔偿；第三是电价、芯片和网络成本能否传导；第四是合同期限与GPU更新周期；第五是客户集中与信用。相同100亿美元RPO，若客户可延期、价格固定而能源上涨，其融资价值远低于投资级客户的刚性付款。

设备残值也关键。建筑和变电站可以换租户，专用GPU和网络代际更快；如果新芯片使每token成本大降，旧集群可能需要降价。债务摊还速度若慢于GPU经济价值下降，资产覆盖会恶化。

## 5. 项目财务模型必须按层拆分

建筑/电力基础设施用长期资本和长期租约；GPU/服务器用较短设备融资和明确更新准备金；运营收入按利用率、价格和电费情景测算。不要用园区远期GW乘单一每MW收入，忽略分期、PUE、空置和芯片换代。

压力测试至少包括：通电晚12—24个月、设备成本上升15%、利用率下降20个百分点、算力单价下降30%、利率上升200基点、最大客户违约或不续约。能在这些情景下维持债务服务和更新资本，才是真正可融资项目。

推导链条

融资传导 长期AI合同提供收入可见度 → 开发商以合同融资建设DC和采购GPU → 通电、利用率和价格决定现金流 → 债务/租赁优先偿付 → 剩余现金必须覆盖GPU更新 → 任一环节恶化会把技术风险传成再融资和流动性风险。

来源

• Alphabet｜2025 Q4 Earnings Call：2026 CapEx、结构和折旧
https://abc.xyz/investor/events/event-details/2026/2025-Q4-Earnings-Call-2026-Dr_C033hS6/default.aspx

• Meta｜FY2025 Results：2026 CapEx指引
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/

• Amazon｜FY2025 Results：2026投资与现金流
https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/default.aspx

• Microsoft｜FY2026 Q3 Call：季度CapEx与资产结构
https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2026/earnings-fy-2026-q3

• CoreWeave｜2025 Form 10-K：活跃/合同功率、RPO、债务与租赁
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000104/crwv-20251231.htm

• CoreWeave｜Q1 2026 Results：收入、积压、功率和亏损
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

# Q34：2026—2030基准、乐观与压力情景分别是什么？

通俗问题

未来四年数据中心会一直短缺，还是会像过去科技投资周期一样过度建设？应该用什么数字做三种情景？

主要研究（专业）

以全球用电和IT工作负载需求为锚，构建供给兑现、效率、利用率和资本约束的可更新情景。

研究方向

以IEA 945TWh和McKinsey 219GW作为不同口径的基准锚，不直接相加。

对乐观与压力情景明确触发条件。

分别判断训练、推理、传统云和企业托管的表现。

核心答案

一句话结论 基准情景是全球数据中心用电由2024年415TWh升至2030年约945TWh，工作负载功率需求由2025年82.3GW升至2030年219GW；电力和设备延迟使供给逐步而非一次性落地。乐观情景由AI采用、推理需求和供应链改善推动，2030年需求可高出基准约15%—25%；压力情景下效率提升、融资收紧和项目延期使需求低15%—25%，但核心电力市场仍可能紧张。以上区间为本研究情景，不是IEA或公司指引。

详细支撑

## 1. 基准锚点来自两个不可直接相加的模型

IEA按设施用电估计全球数据中心由2024年415TWh升至2030年945TWh，约占全球用电3%。McKinsey按工作负载功率估计2025年82.3GW升至2030年219GW，其中非AI63.5GW、AI训练62.2GW、AI推理93.3GW。一个是年电量，一个是工作负载功率需求，不能相加或通过8,760小时简单互换。

Berkeley Lab给美国2030年9.5%—15.3%全国用电区间，中央11.8%，说明即使同一国家也存在较宽不确定性。情景的价值不是给单点，而是明确什么变量让结果向上或向下。

## 2. 本研究三情景

| 情景 | 2030相对基准需求 | 供给兑现 | 主要假设 | 市场结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐观/加速 | 基准+15%—25% | 电网、现场电源和芯片按期改善 | Agent/视频推理爆发；融资充足；效率反弹被用量吸收 | 能源型新市场扩张，价格仍高 |
| 基准 | IEA 945TWh；工作负载219GW锚 | 分期延迟但持续交付 | 推理快增；训练稳定扩张；效率逐代改善 | 核心市场短缺，外围逐步平衡 |
| 压力/消化 | 基准-15%—25% | 规划项目延期/取消增加 | AI收入慢；效率更强；资本成本高；客户整合 | 部分新兴市场过剩，核心电力仍稀缺 |

相对区间是研究假设。IEA自身对2035年给出约700—1,700TWh的更宽敏感性范围，但时间点不同；本报告不把2035区间硬插值为2030预测，而只用其验证不确定性方向。

## 3. 乐观情景需要供需两边同时突破

需求侧：推理token增长、Agent和视频生成大规模商业化，AI训练持续扩展；供给侧：HBM/封装、GPU/ASIC、800G网络、液冷和变压器爬坡，电网允许灵活负荷和现场电源。仅需求强而电力不交付，会形成更高租金和等待，并非更高运行MW。

IEA Lift-Off逻辑指出供应链更韧性和位置/供电灵活可加快部署，但长并网队列也可能让额外用电更多由化石能源满足。乐观容量并不自动等于低碳情景。

## 4. 压力情景并非“行业崩溃”，而是项目分化

压力来自模型效率和小模型降低单位计算、AI应用付费慢于资本开支、利率与电价上升、并网延期、客户减少重复预订。计划阶段和无锚定客户的远期GW先取消；已投运、低成本电力、成熟客户和互联核心资产仍有价值。

训练需求可能先放缓或集中到少数大厂，推理仍随应用扩散增长；传统云保持较低但稳定增速。Neocloud若合同集中和债务重，最容易出现再融资压力；拥有多业务现金流的Hyperscaler可放慢CapEx但继续使用既有资产。

## 5. 供给过剩要看“可用且匹配”的容量

一个市场总体MW过剩，不代表130kW液冷机柜、800G网络和低延迟互联过剩。传统风冷白空间不能无成本转成AI容量；偏远训练园区也不能替代都市推理和企业合规节点。供需平衡至少按功率密度、冷却、网络、位置、交付期和合同期限切分。

真正的周期顶部信号是：多个市场同时出现交付后空置、预租率下降、租金回落、设备交期缩短、项目取消增加和二手GPU价格下跌，而不是单个远期项目暂停。

推导链条

情景形成 AI使用量与单位计算效率共同决定需求 → 芯片、电网、设备和融资决定供给兑现 → 供需差决定租金、预租和投资 → 价格信号促使更多建设或项目取消 → 2030结果是多轮反馈，而非今天规划GW的简单累加。

来源

• IEA｜Energy Demand from AI：2030基准与敏感情景
https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai

• McKinsey｜The future of AI workloads：2025—2030工作负载GW拆分
https://www.mckinsey.com/featured-insights/week-in-charts/the-future-of-ai-workloads

• Berkeley Lab｜US Data Center Energy Usage 2025 Update：美国2030区间
https://bies.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy-2025

# Q35：应用哪些指标持续判断行业是短缺、过热还是转向？

通俗问题

新闻每天都在宣布新园区和大合同，怎样建立一套不会被宣传数字误导的行业仪表盘？

主要研究（专业）

以项目状态漏斗、供需、价格、设备交期、资本与运行效率构建月度/季度监测框架。

研究方向

为每个指标给出定义、频率和方向。

建立从规划GW到有效算力的去重漏斗。

定义短缺、健康扩张和过热/压力的组合信号。

核心答案

一句话结论 最重要的不是“宣布多少GW”，而是规划容量依次通过土地、许可、电力、融资、开工、设备到场、通电、IT安装和利用率九道闸门。行业仪表盘应同时跟踪运营/在建IT MW、空置与预租、并网日期、设备交期、CapEx/现金流/RPO、GPU价格与利用率、PUE/WUE。只有多个指标同向，才能判断短缺或过剩。

详细支撑

## 1. 建立九级项目状态漏斗

| 级别 | 状态 | 最低证据 | 可计入口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 宣布/愿景 | 公司或政府公告 | 远期管线，不算供给 |
| L2 | 土地控制 | 产权/期权/租约 | 候选项目 |
| L3 | 许可/规划批准 | 主管机关决定 | 获批管线 |
| L4 | 电力与并网 | 正式协议、可交付日期和容量 | 合同电力，不算运行 |
| L5 | 融资关闭/锚定客户 | 资金到位、刚性合同 | 可融资项目 |
| L6 | 实质开工 | 土建/设备订单/FAT节点 | 在建IT MW |
| L7 | 机械/电气完成 | 变电、冷却与设施验收 | 可通电容量 |
| L8 | IT安装并投运 | 服务器、网络和软件验收 | 运营IT MW |
| L9 | 有效利用 | 计量功率、作业/收入利用率 | 有效算力/收入容量 |

每个项目只在最高已完成级别记录一次，容量保留首期和终局两个字段。芯片协议、云合同和园区开发若指向同一地点，用项目ID去重；不把10GW芯片协议再加到10GW园区管线。

## 2. 供需和价格指标每季度更新

供给：主要托管市场运营与在建MW、在建预租率、未来12/24/36个月交付；需求：净吸纳、最大交易、云RPO和已签专用容量；价格：批发租金、交叉连接、电力附加费和建设成本。空置率需注明样本，只代表可租托管市场，不含Hyperscaler全部自建容量。

短缺组合信号是空置低、预租高、交付期长、租金上升和净吸纳强；健康扩张是供应增长且预租保持、租金稳定；过热信号是交付后空置上升、预租下滑、租金回落和项目取消同步增加。

## 3. 电力与设备指标按月/季度监测

记录公用事业大负荷申请、正式接入、网络升级责任、预计通电日期和延期月数；设备侧跟踪大型变压器、开关柜、发电机、UPS、CDU和冷机的报价交期、FAT通过率和现场到货。排队GW不能作为获批GW，框架采购不能作为已订设备。

DOE目前给出配电变压器1—2年、大型变压器3—4年作为美国供应链压力参考。若交期连续缩短且价格回落，说明供给链改善；若项目仍延期，瓶颈可能已经转到许可、施工或调试。

## 4. 芯片和有效算力指标要超越数量

跟踪GPU/ASIC实际交付、HBM与先进封装产能、800G/1.6T网络、机架到场至验收时间、故障率、平均功率和利用率。训练看集群有效作业时间与模型迭代；推理看token、并发、延迟和单位token成本。芯片数量缺少功耗、利用率和系统边界时不换算MW。

二手GPU价格、云GPU租价和新旧代际每token性能是周期指标。若新机架交付增、租价降但利用率强，属于效率扩张；若租价、二手价格和利用率同时下跌，才更接近供给过剩。

## 5. 资本指标识别“签得多但赚不到钱”

Hyperscaler跟踪CapEx/经营现金流、折旧、融资租赁、Cloud增长和RPO；Neocloud跟踪活跃MW、合同MW、RPO、最大客户占比、债务、利息/收入、租赁义务、现金和未提款额度。RPO增长要与交付CapEx和利息成本一起看。

CoreWeave 2026Q1的示例是活跃功率超过1GW、积压近1,000亿美元，同时总债务251亿美元、租赁负债101亿美元、季度净利息5.36亿美元。它既是需求强的证据，也是融资敏感度高的证据，不能只取其中一面。

## 6. 建议形成三色判断而不是单点结论

| 状态 | 至少三个同向信号 | 研究含义 |
| --- | --- | --- |
| 红色：持续短缺 | 空置<3%、在建预租>70%、通电延期/租金上升、设备交期不降 | 优先锁定电力和交付，不只锁价格 |
| 黄色：健康扩张/分化 | 供应与吸纳同步、租金稳定、核心紧外围松、利用率高 | 按区域和产品类型选择 |
| 蓝色：过热/压力 | 空置上升、预租下降、租金和二手GPU同跌、取消/违约增加 | 降低远期管线权重，审查杠杆 |

阈值是研究预警值，不是全球统一标准。成熟核心市场3%空置可能仍紧，新兴大园区一次交付就会显著改变空置。判断必须与历史区间和项目结构比较。

推导链条

监测闭环 公告进入L1 → 每过一道许可/电力/融资/施工闸门提高兑现概率 → 运营MW与吸纳决定空置和价格 → 价格与利用率决定下一轮CapEx → 资本和设备信号反过来改变项目取消率 → 仪表盘持续修正2030情景。

来源

• DOE｜Transformer lead times：设备交期基准
https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative

• CoreWeave｜Q1 2026 Results：活跃功率、积压和财务数据
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-First-Quarter-2026-Results/

• CoreWeave｜Q1 2026 Form 10-Q：债务与租赁负债
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1769628/000176962826000222/crwv-20260331.htm

• FERC｜Large Load Interconnection：大负荷接入规则和状态
https://www.ferc.gov/rm26-4